## Форма 1.1.
Журнал учета текущей информации о прекращении передачи
[7 empty] | электрической энергии для потребителей услуг сетевой организации за | 2019 | год
ООО "Новомичуринские Электрические Сети"
Наименование сетевой организации
Обосновывающие |  | Продолжительность |  |  | Количество точек присоединения потребителей услуг
данные для расчета1 |  | прекращения, час. |  |  | к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 |  | 2 |  |  | 3
1 |  | 0 |  |  | 790
2 |  | 0 |  |  | 790
3 |  | 1.33 |  |  | 790
4 |  | 0 |  |  | 790
5 |  | 0 |  |  | 792
6 |  | 5.33 |  |  | 793
7 |  | 1.17 |  |  | 793
8 |  | 0 |  |  | 794
9 |  | 0 |  |  | 794
10 |  | 0.17 |  |  | 794
11 |  | 0 |  |  | 795
12 |  | 11.5 |  |  | 796
19.5
Генеральный директор ООО "НЭС" |  |  |  | Литрвинов Р.А.
Должность |  |  |  | Ф. И. О. |  | Подпись
1 В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.

## Форма 1.2.
Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи
электрической энергии
ООО "Новомичуринские Электрические Сети"
Наименование сетевой организации
Максимальное за расчетный период 2019 г. |  |  | 796
число точек присоединения
Суммарная продолжительность прекращений |  |  | 19.5
передачи электрической энергии, час. (Тпр)
Показатель средней продолжительности прекращений |  |  | 0.0245
передачи электрической энергии (Пп)
Генеральный директор ООО "НЭС" |  | Литвинов Р.А.
Должность |  | Ф. И. О. |  | Подпись

## Форма 1.9.
Данные об экономических и технических характеристиках
и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
ООО "Новомичуринские Электрические Сети"
Наименование сетевой организации, субъект Российской Федерации
№ |  | Характеристики и (или) условия |  | Значение | Наименование и реквизиты
п/п |  | деятельности сетевой организации1 |  | характеристики | подтверждающих документов
(в том числе внутренних
документов сетевой
организации)
1 |  | Протяженность линий электропередачи |  | 241.504 | Реестр электрооборудования
в одноцепном выражении (ЛЭП), км
1.1 |  | Протяженность кабельных линий |  | 57.975 | Реестр электрооборудования
электропередачи в одноцепном
выражении, км
2 |  | Доля кабельных линий электропередачи |  | 24.0058
в одноцепном выражении от общей
протяженности линий электропередачи
(Доля КЛ), %
3 |  | Максимальное за год число точек |  | 796 | Приложение №2 к Договору оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности)
поставки, шт.
4 |  | Число разъединителей и выключателей, шт. |  | 204 | Реестр электрооборудования (Разъединители, установленные на опорах (линейные разъединители), не учитывались.)
5 |  | Средняя летняя температура, °С |  | 18.1 | Сборник Федеральной службы государственной статистики "Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации".
6 |  | Номер группы (m) территориальной |  | 6 | —
сетевой организации по показателю
(Пsaidi)
7 |  | Номер группы (m) территориальной |  | 6 | —
сетевой организации по показателю
(Пsaifi)
Генеральный директор ООО "НЭС" |  |  | Литвинов Р.А.
Должность |  |  | Ф. И. О. |  |  | Подпись
1 Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП) — протяженность линий электропередачи территориальной сетевой организации в одноцепном выражении (при определении протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи низкого напряжения учитываются только трехфазные участки линий), км; Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % — доля кабельных линий электропередачи территориальной сетевой организации, рассчитываемая как отношение протяженности кабельных линий в одноцепном выражении к протяженности ЛЭП, %; Число разъединителей и выключателей — совокупное число разъединителей и выключателей территориальной сетевой организации, шт.; Средняя летняя температура — в соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющуюся дату согласно Сборнику Федеральной службы государственной статистики «Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации».

## Форма 2.1.
Расчет значения индикатора информативности
ООО "Новомичуринские Электирические Сети"
Наименование территориальной сетевой организации
Параметр (критерий), |  |  | Значение |  | Ф/Пх100, |  | Зависи- | Оценоч-
характеризующий индикатор |  |  | факти- | плано- | % |  | мость | ный
|  |  | ческое (Ф) | вое (П) |  |  |  | балл
1 |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
1. Возможность личного приема заявителей |  |  | — | — | — |  | — | 2
и потребителей услуг уполномоченными
должностными лицами территориальной
сетевой организации — всего
в том числе по критериям:
1.1. Количество структурных подразделений |  |  | 33.3 | 33.3 | 100 |  | прямая | 2
по работе с заявителями и потребителями услуг
в процентном отношении к общему количеству
структурных подразделений
1.2. Количество утвержденных территориальной |  |  | 6 | 6 | 100 |  | прямая | 2
сетевой организацией в установленном порядке
организационно-распорядительных документов
по вопросам работы с заявителями
и потребителями услуг — всего, шт.
в том числе:
а) регламенты оказания услуг и рассмотрения |  |  | 2 | 2 | 100 |  | — | —
обращений заявителей и потребителей услуг, шт.
б) наличие положения о деятельности |  |  | 1 | 1 | 100 |  | — | —
структурного подразделения по работе
с заявителями и потребителями услуг
(наличие — 1, отсутствие — 0), шт.
в) должностные инструкции сотрудников, |  |  | 2 | 2 | 100 |  | — | —
обслуживающих заявителей и потребителей
услуг, шт.
г) утвержденные территориальной сетевой |  |  | 1 | 1 | 100 |  | — | —
организацией в установленном порядке формы
отчетности о работе с заявителями
и потребителями услуг, шт.
2. Наличие телефонной связи для обращений |  |  | — | — | — |  | — | 2
потребителей услуг к уполномоченным
должностным лицам территориальной
сетевой организации
в том числе по критериям:
2.1. Наличие единого телефонного номера |  |  | 1 | 1 | 100 |  | прямая | 2
для приема обращений потребителей услуг
(наличие — 1, отсутствие — 0)
2.2. Наличие информационно-справочной |  |  | 0 | 0 | 100 |  | прямая | 2
системы для автоматизации обработки
обращений потребителей услуг, поступивших
по телефону (наличие — 1, отсутствие — 0)
2.3. Наличие системы автоинформирования |  |  | 0 | 0 | 100 |  | прямая | 2
потребителей услуг по телефону,
предназначенной для доведения до них типовой
информации (наличие — 1, отсутствие — 0)
3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной |  |  | 1 | 1 | 100 |  | прямая | 2
сетевой организации с возможностью обмена
информацией с потребителями услуг посредством
электронной почты (наличие — 1, отсутствие — 0)
4. Проведение мероприятий по доведению |  |  | 1 | 1 | 100 |  | прямая | 2
до сведения потребителей услуг необходимой
информации, в том числе путем ее размещения
в сети Интернет, на бумажных носителях или
иными доступными способами
(проведение — 1, отсутствие — 0)
5. Простота и доступность схемы обжалования |  |  | 0 | 0 | 100 |  | обратная | 2
потребителями услуг действий должностных лиц
территориальной сетевой организации, по критерию
5.1. Общее количество обращений потребителей |  |  | 0 | 0 | 100 |  |  | 2
услуг о проведении консультаций по порядку
обжалования действий (бездействия) территориаль-
ной сетевой организации в ходе исполнения своих
функций, процентов от общего количества
поступивших обращений
6. Степень полноты, актуальности и достоверности |  |  | — | — | — |  | — | 2
предоставляемой потребителям услуг информации
о деятельности территориальной сетевой
организации — всего
в том числе по критериям:
6.1. Общее количество обращений потребителей |  |  | 0 | 0 | 100 |  | обратная | 2
услуг о проведении консультаций по вопросам
деятельности территориальной сетевой
организации, процентов от общего количества
поступивших обращений
6.2. Количество обращений потребителей услуг |  |  | 0 | 0 | 100 |  | обратная | 2
с указанием на отсутствие необходимой
информации, которая должна быть раскрыта
территориальной сетевой организацией
в соответствии с нормативными правовыми
актами, процентов от общего количества
поступивших обращений
7. Итого по индикатору информативности |  |  | — | — | — |  | — | 2
Генеральный директор ООО "НЭС" |  | Литвинов Р.А.
Должность |  | Ф. И. О. |  |  |  | Подпись

## Форма 2.2.
Расчет значения индикатора исполнительности
ООО "Новомичуринские Электрические Сети"
Наименование территориальной сетевой организации
Параметр (показатель), |  |  | Значение |  | Ф/Пх100, |  | Зависи- | Оценоч-
характеризующий индикатор |  |  | факти- | плано- | % |  | мость | ный
|  |  | ческое (Ф) | вое (П) |  |  |  | балл
1 |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
1. Соблюдение сроков по процедурам |  |  | — | — | — |  | — | 0.5
взаимодействия с потребителями услуг
(заявителями) — всего
в том числе по критериям:
1.1. Среднее время, затраченное территориальной |  |  | 0 | 0 | 100 |  | обратная | 0.5
сетевой организацией на направление проекта
договора оказания услуг по передаче электрической
энергии потребителю услуг (заявителю), дней
1.2. Среднее время, необходимое для оборудования |  |  | — | — | 100 |  | обратная | 0.5
точки поставки приборами учета с момента
подачи заявления потребителем услуг:
а) для физических лиц, включая индивидуальных |  |  | 0 | 0 | 100 |  | — | —
предпринимателей, и юридических лиц —
субъектов малого и среднего предпринимательства,
дней
б) для остальных потребителей услуг, дней |  |  | 0 | 0 | 100 |  | — | —
1.3. Количество случаев отказа от заключения |  |  | 0 | 0 | 100 |  | обратная | 0.5
и случаев расторжения потребителем услуг
договоров оказания услуг по передаче
электрической энергии, процентов от общего
количества заключенных территориальной сетевой
организацией договоров с потребителями услуг
(заявителями), кроме физических лиц
2. Соблюдение требований нормативных правовых |  |  | 0 | 0 | 100 |  |  | 0.5
актов Российской Федерации по поддержанию
качества электрической энергии, по критерию
2.1. Количество обращений потребителей услуг |  |  | 0 | 0 | 100 |  | обратная | 0.5
с указанием на ненадлежащее качество
электрической энергии, процентов от общего
количества поступивших обращений
3. Наличие взаимодействия с потребителями услуг |  |  | — | — | — |  | — | 0.5
при выводе оборудования в ремонт и (или)
из эксплуатации
в том числе по критериям:
3.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры |  |  | 1 | 1 | 100 |  | прямая | 0.5
согласования с потребителями услуг графиков
вывода электросетевого оборудования в ремонт
и (или) из эксплуатации
(наличие — 1, отсутствие — 0)
3.2. Количество обращений потребителей услуг |  |  | 0 | 0 | 100 |  | обратная | 0.5
с указанием на несогласие введения предлагаемых
территориальной сетевой организацией графиков
вывода электросетевого оборудования в ремонт
и (или) из эксплуатации, процентов от общего
количества поступивших обращений, кроме
физических лиц
4. Соблюдение требований нормативных правовых |  |  | 0 | 0 | 100 |  | обратная | 0.2
актов по защите персональных данных потребителей
услуг (заявителей), по критерию
4.1. Количество обращений потребителей услуг |  |  | 0 | 0 | 100 |  |  | 0.2
(заявителей) с указанием на неправомерность
использования персональных данных потребителей
услуг (заявителей), процентов от общего количества
поступивших обращений
5. Итого по индикатору исполнительности |  |  | — | — | — |  | — | 0.425
Генеральный директор ООО "НЭС" |  | Литвинов Р.А.
Должность |  | Ф. И. О. |  |  |  | Подпись

## Форма 2.3.
Расчет значения индикатора результативности обратной связи
ООО "Новомичуринские Электрические Сети"
Наименование территориальной сетевой организации
Параметр (показатель), |  |  | Значение |  | Ф/Пх100, |  | Зависи- | Оценоч-
характеризующий индикатор |  |  | факти- | плано- | % |  | мость | ный
|  |  | ческое (Ф) | вое (П) |  |  |  | балл
1 |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
1. Наличие структурного подразделения |  |  | 1 | 1 | 100 |  | прямая | 2
территориальной сетевой организации по
рассмотрению, обработке и принятию мер
по обращениям потребителей услуг
(наличие — 1, отсутствие — 0)
2. Степень удовлетворения обращений |  |  | — | — | — |  | — | 2
потребителей услуг
в том числе по критериям:
2.1. Общее количество обращений потребителей |  |  | 0 | 0 | 100 |  | обратная | 2
услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг
по передаче электрической энергии и обслуживание,
процентов от общего количества поступивших
обращений
2.2. Количество принятых мер по результатам |  |  | 0 | 0 | 100 |  | прямая | 2
рассмотрения обращений потребителей услуг
с указанием на ненадлежащее качество услуг
по передаче электрической энергии
и обслуживание, процентов от общего
количества поступивших обращений
2.3. Количество обращений, связанных с неудовлет- |  |  | 0 | 0 | 100 |  | обратная | 2
воренностью принятыми мерами, указанными
в п. 2.2 настоящей формы, поступивших
от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней
после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2
настоящей формы, процентов от общего количества
поступивших обращений
2.4. Количество обращений потребителей услуг |  |  | 0 | 0 | 100 |  | обратная | 2
с указанием на ненадлежащее качество услуг,
оказываемых территориальной сетевой
организацией, поступивших в соответствующий
контролирующий орган исполнительной власти,
процентов от общего количества поступивших
обращений
2.5. Количество отзывов и предложений по |  |  | 0 | 0 | 100 |  | прямая | 2
вопросам деятельности территориальной сетевой
организации, поступивших через обратную связь,
в процентах от общего количества поступивших
обращений
2.6. Количество реализованных изменений |  |  | 0 | 0 | 100 |  | прямая | 2
в деятельности организации, направленных
на повышение качества обслуживания
потребителей услуг, шт.
3. Оперативность реагирования на обращения |  |  | — | — | — |  | — | 2
потребителей услуг — всего
в том числе по критериям:
3.1. Средняя продолжительность времени принятия |  |  | 0 | 0 | 100 |  | обратная | 2
мер по результатам обращения потребителя
услуг, дней
3.2. Взаимодействие территориальной сетевой |  |  | — | — | 100 |  | прямая | 2
организации с потребителями услуг с целью
получения информации о качестве обслуживания,
реализованное посредством:
а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей |  |  | 0 | 0 | 100 |  | — | —
услуг
б) электронной связи через сеть Интернет, |  |  | 0 | 0 | 100 |  | — | —
шт. на 1000 потребителей услуг
в) системы автоинформирования, |  |  | 0 | 0 | 100 |  | — | —
шт. на 1000 потребителей услуг1
4. Индивидуальность подхода к потребителям |  |  | 0 | 0 | 100 |  | обратная | 2
услуг льготных категорий, по критерию
4.1. Количество обращений потребителей услуг |  |  | 0 | 0 | 100 |  |  | 2
льготных категорий с указанием на неудовлетво-
рительность качества их обслуживания,
шт. на 1000 потребителей услуг
5. Оперативность возмещения убытков |  |  | — | — | — |  | — | 2
потребителям услуг при несоблюдении
территориальной сетевой организацией
обязательств, предусмотренных нормативными
правовыми актами и договорами
в том числе по критериям:
5.1. Средняя продолжительность времени на |  |  | 0 | 0 | 100 |  | обратная | 2
принятие территориальной сетевой организацией
мер по возмещению потребителю услуг убытков,
месяцев
5.2. Доля потребителей услуг, получивших |  |  | 0 | 0 | 100 |  | прямая | 2
возмещение убытков, возникших в результате
неисполнения (ненадлежащего исполнения)
территориальной сетевой организацией своих
обязательств, от числа потребителей, в пользу
которых было вынесено судебное решение, или
возмещение было произведено во внесудебном
порядке, процентов
6. Итого по индикатору результативность |  |  | — | — | — |  | — | 2
обратной связи
Генеральный директор ООО "НЭС" |  | Литвинов Р.А.
Должность |  | Ф. И. О. |  |  |  | Подпись

## Форма 3.1.
Отчетные данные для расчета значения показателя качества
рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети
|  |  | в период | 2019 год
ООО "Новомичуринские Электрические Сети"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель | [5 empty] | Число, шт.
1 | [5 empty] | 2
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии | [5 empty] | 7
с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией
в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении
технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв тпр)
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии | [5 empty] | 0
с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией
в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении
технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков
его направления, шт. (Nнсзаяв тпр)
Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети | [5 empty] | 1
(Пзаяв тпр)
Генеральный директор ООО "НЭС" |  | Литвинов Р.А.
Должность |  | Ф. И. О. |  |  | Подпись

## Форма 3.2.
Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения
договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети,
|  |  | в период | 2019 год
ООО "Новомичуринские Электрические Сети"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель | [5 empty] | Число, шт.
1 | [5 empty] | 2
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, | [5 empty] | 7
исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный
сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд тпр)
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, | [5 empty] | 0
исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный
сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение
установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд тпр)
Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического | [5 empty] | 1
присоединения заявителей к сети (Пнс тпр)
Генеральный директор ООО "НЭС" |  | Литвинов Р.А.
Должность |  | Ф. И. О. |  |  | Подпись

## Форма 3.3.
Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения
антимонопольного законодательства при технологическом присоединении
заявителей к электрическим сетям сетевой организации,
|  |  | в период | 2019 год
ООО "Новомичуринские Электрические Сети"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель | [5 empty] | Значение
1 | [5 empty] | 2
Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда | [5 empty] | 0
об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного
законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому
присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн тпр)
Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями | [5 empty] | 1
в соответствующий расчетный период, десятки шт. (Nочз тпр)
Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом | [5 empty] | 1
присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (Пнпа тпр)
Генеральный директор ООО "НЭС" |  | Литвинов Р.А.
Должность |  | Ф. И. О. |  |  | Подпись

## Форма 4.1.
Показатели уровня надежности и уровня качества
оказываемых услуг сетевой организации
ООО "Новомичуринские Электрические Сети"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  | № формулы (пункта) |  | Значение
методических указаний
Показатель средней продолжительности прекращений передачи |  |  | 1 |  | 0.0245
электрической энергии (Пп)
Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens) |  |  | 4 |  | ---------
Показатель средней продолжительности прекращений передачи |  |  | 2 |  | 0.24553
электрической энергии на точку поставки (Пsaidi)
Показатель средней частоты прекращений передачи |  |  | 3 |  | 0.41709
электрической энергии на точку поставки (Пsaifi)
Показатель уровня качества осуществляемого технологического |  |  | 7 или 12 |  | 1
присоединения (Птпр)
Показатель уровня качества обслуживания потребителей |  |  | 11 |  | 0.8975
услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо)
Плановое значение показателя Пп, Пплп |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | 0.0299
Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | 1
Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | 0.8975
Плановое значение показателя Пens, Пплens |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | --------
Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi |  |  | Пункт 4.2 методических указаний |  | --------
Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi |  |  | Пункт 4.2 методических указаний |  | ---------
Оценка достижения показателя уровня надежности |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
оказываемых услуг, Кнад
Оценка достижения показателя уровня надежности |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | ---------
оказываемых услуг, Кнад1
Оценка достижения показателя уровня надежности |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | ---------
оказываемых услуг, Кнад2
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | --------
услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью)
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации)
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации)
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | ---------
услуг, Ккач3 (для территориальной сетевой организации)
Генеральный директор ООО "НЭС" |  | Литвинов Р.А.
Должность |  | Ф. И. О. |  | Подпись

## Форма 4.2.
Расчет обобщенного показателя уровня надежности
и качества оказываемых услуг
ООО "Новомичуринские Электрические Сети"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  | № пункта | Значение
методических
указаний
1. Оценка достижения показателя уровня |  |  | пункт 5 | 0
надежности оказываемых услуг, Кнад
2. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Пункт 5 | ------------
надежности оказываемых услуг, Кнад1
3. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Пункт 5 | ------------
надежности оказываемых услуг, Кнад2
4. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Пункт 5 | ------------
надежности оказываемых услуг, Ккач
5. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Пункт 5 | 0
надежности оказываемых услуг, Ккач1
6. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Пункт 5 | 0
надежности оказываемых услуг, Ккач2
7. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Пункт 5 | ------------
надежности оказываемых услуг, Ккач3
8. Обобщенный показатель уровня надежности |  |  | Пункт 5 | 0
и качества оказываемых услуг, Коб
Генеральный директор ООО "НЭС" |  | Литвинов Р.А.
Должность |  | Ф. И. О. |  |  | Подпись

## Форма 8.1
Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям
передачи электрической энергии произошедших на объектах сетевой организации
за 2019 год
ООО "Новомичуринские Электрические Сети"
Наименование сетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ) | [7 empty] | для саиди | для саифи | для саиди рем | для саифи рем
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ПУ | КЛ | № 4яч.№6 ТП-1 | 0.38 | 13,00 2019.01.21 | 15,00 2019.01.21 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 2 | 1 | 0
2 | ПУ | КЛ | № 2яч.№6 ТП-1 | 0.38 | 13,00 2019.01.21 | 15,00 2019.01.21 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 2 | 1 | 0
3 | ПУ | КЛ | № 2яч.№2 ТП-1 | 0.38 | 13,00 2019.01.21 | 15,00 2019.01.21 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 4 | 2 | 0
4 | ПУ | КЛ | № 3яч.№2 ТП-1 | 0.38 | 13,00 2019.01.21 | 15,00 2019.01.21 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 2 | 1 | 0
5 | ПУ | КЛ | № 1яч.№2 ТП-1 | 0.38 | 13,00 2019.01.21 | 15,00 2019.01.21 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 2 | 1 | 0
6 | ПУ | КЛ | № 1яч.№5 ТП-1 | 0.38 | 09,00 2019.01.22 | 11,00 2019.01.22 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 4 | 2 | 0
7 | ПУ | КЛ | № 3яч.№5 ТП-1 | 0.38 | 09,00 2019.01.22 | 11,00 2019.01.22 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 6 | 3 | 0
8 | ПУ | КЛ | № 4яч.№7 ТП-1 | 0.38 | 09,00 2019.01.22 | 11,00 2019.01.22 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 12 | 6 | 0
9 | ПУ | КЛ | № 2яч.№7 ТП-1 | 0.38 | 09,00 2019.01.22 | 11,00 2019.01.22 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 2 | 1 | 0
10 | ПУ | КЛ | № 4яч.№5 ТП-1 | 0.38 | 09,00 2019.01.22 | 11,00 2019.01.22 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 8 | 4 | 0
11 | ПУ | КЛ | № 2яч.№5 ТП-2 | 0.38 | 09,00 2019.01.31 | 11,00 2019.01.31 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 2 | 1 | 0
12 | ПУ | КЛ | № 3яч.№6 ТП-2 | 0.38 | 09,00 2019.01.31 | 11,00 2019.01.31 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 4 | 2 | 0
13 | ПУ | КЛ | № 4яч.№5 ТП-2 | 0.38 | 09,00 2019.01.31 | 11,00 2019.01.31 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 2 | 1 | 0
14 | ПУ | КЛ | № 1яч.№6 ТП-2 | 0.38 | 09,00 2019.01.31 | 11,00 2019.01.31 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 6 | 3 | 0
15 | ПУ | КЛ | № 4яч.№7 ТП-1 | 0.38 | 09,00 2019.02.12 | 10,30 2019.02.12 | П | 1.5 | КЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 9 | 6 | 0
16 | ПУ | КЛ | № 3яч.№5 ТП-1 | 0.38 | 09,00 2019.02.12 | 10,30 2019.02.12 | П | 1.5 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 4.5 | 3 | 0
17 | ПУ | КЛ | №4 яч.№5 ТП-1 | 0.38 | 09,00 2019.02.12 | 10,30 2019.02.12 | П | 1.5 | КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 6 | 4 | 0
18 | ПУ | КЛ | №2 яч.№7 ТП-1 | 0.38 | 09,00 2019.02.12 | 10,30 2019.02.12 | П | 1.5 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 1.5 | 1 | 0
19 | ПУ | КЛ | №3 яч.№2 ТП-15 | 0.38 | 09,00 2019.02.13 | 10,30 2019.02.13 | П | 1.5 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 1.5 | 1 | 0
20 | ПУ | КЛ | №4 яч.№6 ТП-15 | 0.38 | 09,00 2019.02.13 | 10,30 2019.02.13 | П | 1.5 | КЛ | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 19.5 | 13 | 0
21 | ПУ | КЛ | №1 яч.№2 ТП-15 | 0.38 | 09,00 2019.02.13 | 10,30 2019.02.13 | П | 1.5 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 1.5 | 1 | 0
22 | ПУ | КЛ | №4 яч.№2 ТП-15 | 0.38 | 09,00 2019.02.13 | 10,30 2019.02.13 | П | 1.5 | КЛ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 10.5 | 7 | 0
23 | ПУ | КЛ | №2 яч.№2 ТП-15 | 0.38 | 09,00 2019.02.13 | 10,30 2019.02.13 | П | 1.5 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 1.5 | 1 | 0
24 | ПУ | КЛ | №3 яч.№6 ТП-15 | 0.38 | 09,00 2019.02.13 | 10,30 2019.02.13 | П | 1.5 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 1.5 | 1 | 0
25 | ПУ | КЛ | № 2яч.№6 ТП-15 | 0.38 | 09,00 2019.02.13 | 10,30 2019.02.13 | П | 1.5 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 1.5 | 1 | 0
26 | ПУ | КЛ | №3 яч.№5 ТП-3 | 0.38 | 09,00 2019.02.14 | 11,00 2019.02.14 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 12 | 6 | 0
27 | ПУ | ВЛ | № 2 РП-1 | 10 (10.5) | 03,05 2019.03.01 | 04,05 2019.03.01 | В | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 |  | 1 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
28 | ПУ | ВЛ | №2 от РП-1 | 10 (10.5) | 16,40 2019.03.08 | 17,10 2019.03.08 | В | 0.5 | ВЛ | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |  | 2 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
29 | ПУ | ВЛ | №2 ПС Новомичуринск 2 СШ РП-НВП | 10 (10.5) | 16,45 2019.03.08 | 18,45 2019.03.08 | В | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1 | 0 |  | 4 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
30 | ПУ | ВЛ | №6 ПС Новомичуринск | 10 (10.5) | 16,45 2019.03.08 | 17,30 2019.03.08 | В | 0.75 | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
31 | ПУ | ВЛ | №6 ПС Новомичуринск | 10 (10.5) | 10,13 2019.03.10 | 11,33 2019.03.10 | В | 1.33 | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 3.4.12.1 | 4.12 | 1 | 3.99 | 3
32 | ПУ | ВЛ | №1 яч.№6 ТП-21 | 0.38 | 10,30 2019.03.22 | 11,10 2019.03.22 | П | 0.67 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 0.67 | 1 | 0
33 | ПУ | ВЛ | №8 ПС Новомичуринск | 10 (10.5) | 10,00 2019.04.05 | 11,15 2019.04.05 | П | 1.25 | ВЛ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 2.5 | 2 | 0
34 | ПУ | ВЛ | №18 ПС Новомичуринск от ЛР№1 | 10 (10.5) | 09,00 2019.04.17 | 16,00 2019.04.17 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | МП "ПМЭС" | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 21 | 3 | 0
35 | ПУ | ВЛ | №18 ПС Новомичуринск от ЛР№1 | 10 (10.5) | 09,00 2019.04.18 | 16,25 2019.04.18 | П | 7.417 | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | МП "ПМЭС" | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 22.251 | 3 | 0
36 | ПУ | ВЛ | №13 от ТП-23 (ТРГ) | 10 (10.5) | 09,00 2019.04.22 | 16,00 2019.04.22 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 14 | 2 | 0
37 | ПУ | ВЛ | №18 ПС Новомичуринск от ЛР№1 | 10 (10.5) | 09,00 2019.04.25 | 16,00 2019.04.25 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | МП "ПМЭС" | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 21 | 3 | 0
38 | ПУ | ВЛ | №15 ПС Новомичуринск от ЛР№1 | 10 (10.5) | 09,00 2019.04.25 | 16,00 2019.04.25 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 21 | 3 | 0
39 | ПУ | ВЛ | №15 ПС Новомичуринск | 10 (10.5) | 09,00 2019.05.08 | 14,00 2019.05.08 | П | 5 | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 15 | 3 | 0
40 | ПУ | ВЛ | №18 ПС Новомичуринск | 10 (10.5) | 09,00 2019.05.08 | 14,00 2019.05.08 | П | 5 | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | МП "ПМЭС" | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 15 | 3 | 0
41 | ПУ | ВЛ | ф№1 яч №2 ТП№21 | 0.38 | 13,00 2019.05.13 | 16,00 2019.05.13 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 189 | 63 | 0
42 | ПУ | ВЛ | ф№2 яч №2 ТП№21 | 0.38 | 09,00 2019.05.14 | 09,30 2019.05.14 | П | 0.5 | ВЛ | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 8.5 | 17 | 0
43 | ПУ | ВЛ | №10 ПС Новомичуринск до ЛР№1 | 10 (10.5) | 08,00 2019.05.16 | 17,00 2019.05.16 | П | 9 | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
44 | ПУ | ВЛ | ф№2 от РП-1 | 10 (10.5) | 09,00 2019.05.20 | 12,00 2019.05.20 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
45 | ПУ | ВЛ | ф№2 яч №3 ТП№22 | 0.38 | 10,00 2019.05.21 | 10,30 2019.05.21 | П | 0.5 | ВЛ | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 20 | 40 | 0
46 | ПУ | ВЛ | Ф. №8 ПС Новомичуринс от ЛР №626 | 10 (10.5) | 04,30 2019.06.06 | 05,00 2019.06.06 | В | 0.5 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 7 2019-06-06 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 1 | 2
47 | ПУ | КВЛ | Ф.№3 ПС Новомичуринск | 10 (10.5) | 04,30 2019.06.06 | 06,30 2019.06.06 | В | 2 | КЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | МП "ПМЭС" | 6 2019-06-06 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1 | 20 | 10
48 | ПУ | ВЛ | № 3 ПС Новомичуринск | 10 (10.5) | 00,35 2019.06.24 | 03,25 2019.06.24 | В | 2.83 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 |  | № 8 2019-06-24 | 3.4.12.3 | 4.12 | 1 | 28.3 | 10
49 | ПУ | ВЛ | № 8 ПС Новомичуринск | 10 (10.5) | 05,00 2019.06.27 | 05,24 2019.06.27 | В | 0.4 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | № 9 2019-06-27 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
50 | ПУ | ВЛ | №2 ЯЧ.№3 ТП-21 | 0.38 | 09,00 2019.07.02 | 10,00 2019.07.02 | П | 1 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 44 | 44 | 0
51 | ПУ | ВЛ | №1 ЯЧ.№5 ТП-22 | 0.38 | 13,30 2019.07.02 | 14,00 2019.07.02 | П | 0.5 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 12 | 24 | 0
52 | ПУ | ВЛ | №2 ЯЧ.№5 ТП-21 | 0.38 | 09,00 2019.07.03 | 09,45 2019.07.03 | П | 0.75 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 39.75 | 53 | 0
53 | ПУ | ВЛ | №2 ЯЧ.№2 ТП-21 | 0.38 | 13,30 2019.07.03 | 14,45 2019.07.03 | П | 1.25 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 25 | 20 | 0
54 | ПУ | ВЛ | №2 ЯЧ.№2 ТП-21 | 0.38 | 08,30 2019.07.08 | 11,00 2019.07.08 | П | 2.5 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 42.5 | 17 | 0
55 | ПУ | ВЛ | №1 ЯЧ.№6 ТП-22 | 0.38 | 09,00 2019.07.09 | 11,00 2019.07.09 | П | 2 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 74 | 37 | 0
56 | ПУ | ВЛ | №2 ЯЧ.№3 ТП-22 | 0.38 | 10,00 2019.07.10 | 11,30 2019.07.10 | П | 1.5 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 60 | 40 | 0
57 | ПУ | ВЛ | №2 ЯЧ.№2 ТП-21 | 0.38 | 09,00 2019.07.11 | 10,00 2019.07.11 | П | 1 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 17 | 17 | 0
58 | ПУ | ВЛ | №1 ЯЧ.№2 ТП-21 | 0.38 | 08,00 2019.07.14 | 12,00 2019.07.14 | П | 4 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 252 | 63 | 0
59 | ПУ | ТП | №20 | 10 (10.5) | 15,00 2019.07.22 | 15,30 2019.07.22 | П | 0.5 | ТП | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 1.5 | 3 | 0
60 | ПУ | ВЛ | № 6 ПС Новомичуринск | 10 (10.5) | 09,15 2019.07.23 | 09,45 2019.07.23 | В | 0.5 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | МП "ПМЭС" | № 10 2019-08-23 | 3.4.12.3 | 4.12 | 1 | 5 | 10
61 | ПУ | ВЛ | №2 от РП-1 | 10 (10.5) | 18,45 2019.07.30 | 19,15 2019.07.30 | В | 0.5 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ | 0 | 0 | 200 | 0 | 1 | 198 | 0 | 0 | 1 | 198 | 1 | 0 | МП "ПМЭС" | №11 2019-07-30 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
62 | ПУ | КЛ | №18 РП-НВП | 10 (10.5) | 18,50 2019.07.30 | 19,30 2019.07.30 | В | 0.67 | КЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 148 | 3 | 0 | МП "ПМЭС" | №12 2019-07-30 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 101.17 | 151
63 | ПУ | ВЛ | № 3 ПС Новомичуринск | 10 (10.5) | 09,00 2019.08.02 | 09,45 2019.08.02 | П | 0.75 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 |  |  | 3.4.8.4 | 4.17 | 1 |  |  | 7.5 | 10 | 0
64 | ПУ | КЛ | № 8 ПС Новомичуринск | 10 (10.5) | 08,10 2019.08.09 | 09,50 2019.08.09 | В | 1.666 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | №13 2019-08-09 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
65 | ПУ | ВЛ | №1 яч.№6 от ТП-21 | 0.38 | 10,00 2019.08.09 | 11,00 2019.08.09 | П | 1 | ВЛ 0,38 кВ ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 3.4.8.5 | 4.13 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
66 | ПУ | ВЛ | №1 РП-1 | 10 (10.5) | 17,00 2019.09.05 | 17,20 2019.09.05 | В | 0.333 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 1 | 118 | 0 | 1 | 117 | 0 | 0 | 1 | 117 | 0 | 0 |  | №14 2019.09.05 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
67 | ПУ | ВЛ | №2 яч.№3 от ТП-22 | 0.38 | 08,30 2019.09.09 | 10,00 2019.09.09 | П | 1.5 | ВЛ 0,38 кВ ВЛ | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |  |  | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 60 | 40 | 0
68 | ПУ | ВЛ | №1 яч.№5 от ТП-22 | 0.38 | 13,30 2019.09.09 | 14,40 2019.09.09 | П | 1.166 | ВЛ 0,38 кВ ВЛ | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |  |  | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 51.304 | 44 | 0
69 | ПУ | ВЛ | №2 яч.№3 от ТП-21 | 0.38 | 09,00 2019.09.10 | 10,20 2019.09.10 | П | 1.333 | ВЛ 0,38 кВ ВЛ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |  |  | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 31.992 | 24 | 0
70 | ПУ | ВЛ | №1 яч.№5 от ТП-21 | 0.38 | 09,10 2019.09.11 | 10,20 2019.09.11 | П | 1.166 | ВЛ 0,38 кВ ВЛ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |  |  | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 23.32 | 20 | 0
71 | ПУ | ВЛ | №1 яч.№5 от ТП-22 | 0.38 | 13,15 2019.09.11 | 14,50 2019.09.11 | П | 1.583 | ВЛ 0,38 кВ ВЛ | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |  |  | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 69.652 | 44 | 0
72 | ПУ | ВЛ | №1яч.№3 от ТП-21 | 0.38 | 09,00 2019.09.12 | 10,00 2019.09.12 | П | 1 | ВЛ 0,38 кВ ВЛ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  |  | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 10 | 10 | 0
73 | ПУ | ВЛ | №2 РП-1 | 10 (10.5) | 10,38 2019.09.30 | 10,58 2019.09.30 | В | 0.333 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 197 | 0 | 0 | 0 | 198 | 1 | 0 | МП "ПМЭС" | №15 2019.09.05 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
74 | ПУ | ВЛ | №2 от РП-1 | 10 (10.5) | 14,10 2019.10.06 | 14,20 2019.10.06 | В | 0.17 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 1 | 144 | 0 | 1 | 142 | 0 | 0 | 1 | 142 | 1 | 0 |  | №16 2019-10-06 | 3.4.12.3 | 4.12 | 1 | 24.48 | 144
75 | ПУ | ВЛ | №1 яч.№2 от ТП-21 | 0.38 | 09,00 2019.10.18 | 11,00 2019.10.18 | П | 2 | ВЛ 0,38 кВ ВЛ | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 |  |  | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 126 | 63 | 0
76 | ПУ | ВЛ | №1 яч.№2 от ТП-21 | 0.38 | 09,00 2019.10.21 | 10,30 2019.10.21 | П | 1.5 | ВЛ 0,38 кВ ВЛ | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 |  |  | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 94.5 | 63 | 0
77 | ПУ | ВЛ | №2 яч.№5 от ТП-22 | 0.38 | 13,30 2019.10.22 | 14,30 2019.10.22 | П | 1 | ВЛ 0,38 кВ ВЛ | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 |  |  | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 61 | 61 | 0
78 | ПУ | ВЛ | №2 яч.№3 от ТП-21 | 0.38 | 09,00 2019.10.24 | 10,00 2019.10.24 | П | 1 | ВЛ 0,38 кВ ВЛ | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |  |  | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 40 | 40 | 0
79 | ПУ | ВЛ | №1 яч.№2 от ТП-21 | 0.38 | 08,30 2019.11.01 | 10,00 2019.11.01 | П | 1.5 | ВЛ 0,38 кВ ВЛ | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 |  |  | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 94.5 | 63 | 0
80 | ПУ | ВЛ | №4 яч.№6 от ТП-7 | 0.38 | 08,00 2019.11.03 | 12,00 2019.11.03 | П | 4 | ВЛ 0,38 кВ ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 8 | 2 | 0
81 | ПУ | ВЛ | №1 яч.№3 от ТП-22 | 0.38 | 08,30 2019.11.05 | 09,30 2019.11.05 | П | 1 | ВЛ 0,38 кВ ВЛ | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |  |  | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 43 | 43 | 0
82 | ПУ | ВЛ | №2 яч.№5 от ТП-21 | 0.38 | 13,30 2019.11.05 | 14,30 2019.11.05 | П | 1 | ВЛ 0,38 кВ ВЛ | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 |  |  | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 53 | 53 | 0
83 | ПУ | ВЛ | №2 яч.№2 от ТП-21 | 0.38 | 08,30 2019.11.06 | 09,30 2019.11.06 | П | 1 | ВЛ 0,38 кВ ВЛ | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |  |  | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 17 | 17 | 0
84 | ПУ | ВЛ | №1 яч.№5 от ТП-22 | 0.38 | 10,00 2019.11.07 | 11,30 2019.11.07 | П | 1.5 | ВЛ 0,38 кВ ВЛ | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |  |  | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 66 | 44 | 0
85 | ПУ | ВЛ | №16 от ПС Новомичуринск | 10 (10.5) | 09,00 2019.11.14 | 15,00 2019.11.14 | П | 6 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 6 | 1 | 0
86 | ПУ | ВЛ | №66 от ПС Новомичуринск | 10 (10.5) | 06,00 2019.11.18 | 17,00 2019.11.18 | П | 11 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 33 | 3 | 0
87 | ПУ | ВЛ | №2 яч.№5 от ТП-21 | 0.38 | 08,30 2019.11.19 | 09,30 2019.11.19 | П | 1 | ВЛ 0,38 кВ ВЛ | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 |  |  | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 53 | 53 | 0
88 | ПУ | ВЛ | №1 яч.№3 от ТП-22 | 0.38 | 08,30 2019.11.20 | 09,30 2019.11.20 | П | 1 | ВЛ 0,38 кВ ВЛ | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |  |  | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 43 | 43 | 0
89 | ПУ | ВЛ | №1 яч.№2 от ТП-21 | 0.38 | 10,00 2019.11.20 | 11,00 2019.11.20 | П | 1 | ВЛ 0,38 кВ ВЛ | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 |  |  | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 63 | 63 | 0
90 | ПУ | ВЛ | №2 яч.№5 от ТП-21 | 0.38 | 13,30 2019.11.28 | 14,00 2019.11.28 | П | 0.5 | ВЛ 0,38 кВ ВЛ | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 |  |  | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 26.5 | 53 | 0
91 | ПУ | ВЛ | №10 от ПС Новомичуринск | 10 (10.5) | 06,00 2019.12.03 | 14,00 2019.12.03 | П | 8 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 24 | 3 | 0
92 | ПУ | ВЛ | №18 от ПС Новомичуринск | 10 (10.5) | 06,00 2019.12.04 | 15,30 2019.12.04 | П | 9.5 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |  |  | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 28.5 | 3 | 0
93 | ПУ | ВЛ | №2 яч.№5 от ТП-22 | 0.38 | 08,30 2019.12.06 | 10,30 2019.12.06 | П | 2 | ВЛ 0,38 кВ ВЛ | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 |  |  | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 122 | 61 | 0
94 | ПУ | ВЛ | №15 от ПС Новомичуринск | 10 (10.5) | 06,00 2019.12.07 | 14,00 2019.12.07 | П | 8 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 24 | 3 | 0
95 | ПУ | ВЛ | №16 от ПС Новомичуринск | 10 (10.5) | 06,00 2019.12.07 | 14,00 2019.12.07 | П | 8 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 8 | 1 | 0
96 | ПУ | ВЛ | Ф № 3 ячейка №5 от ТП-11 | 0.38 | 03,40 2019.12.09 | 08,50 2019.12.09 | В | 5.17 | ВЛ 0,38 кВ ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | №17 2019-12-09 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1 | 5.17 | 1
97 | ПУ | ВЛ | №1 яч.№7 от ТП-21 | 0.38 | 08,30 2019.12.09 | 11,30 2019.12.09 | П | 3 | ВЛ 0,38 кВ ВЛ | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |  |  | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 129 | 43 | 0
98 | ПУ | ВЛ | №7 от ПС Новомичуринск | 10 (10.5) | 08,00 2019.12.10 | 14,00 2019.12.10 | П | 6 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 6 | 1 | 0
99 | ПУ | ВЛ | №3 от ПС Новомичуринск | 10 (10.5) | 06,00 2019.12.11 | 16,00 2019.12.11 | П | 10 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 |  |  | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 100 | 10 | 0
100 | ПУ | ВЛ | №4 от ПС Новомичуринск | 10 (10.5) | 06,00 2019.12.13 | 15,00 2019.12.13 | П | 9 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 27 | 3 | 0
101 | ПУ | ВЛ | №1 яч.№6 от ТП-22 | 0.38 | 08,30 2019.12.16 | 09,30 2019.12.16 | П | 1 | ВЛ 0,38 кВ ВЛ | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 |  |  | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 37 | 37 | 0
102 | ПУ | ВЛ | №1 яч.№2 от ТП-21 | 0.38 | 13,30 2019.12.16 | 14,30 2019.12.16 | П | 1 | ВЛ 0,38 кВ ВЛ | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 |  |  | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 63 | 63 | 0
103 | ПУ | ВЛ | №1 яч.№5 от ТП-22 | 0.38 | 08,30 2019.12.17 | 09,00 2019.12.17 | П | 0.5 | ВЛ 0,38 кВ ВЛ | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |  |  | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 22 | 44 | 0
104 | ПУ | ВЛ | №2 яч.№5 от ТП-21 | 0.38 | 09,00 2019.12.18 | 10,00 2019.12.18 | П | 1 | ВЛ 0,38 кВ ВЛ | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 |  |  | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 53 | 53 | 0
105 | ПУ | ВЛ | №2б яч.№6 ТП-3 | 0.38 | 06,30 2019.12.19 | 12,50 2019.12.19 | В | 6.33 | ВЛ 0,38 кВ ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | №18 2019-12-19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1 | 6.33 | 1
106 | ПУ | ВЛ | №1 яч.№2 от ТП-21 | 0.38 | 09,00 2019.12.19 | 10,00 2019.12.19 | П | 1 | ВЛ 0,38 кВ ВЛ | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 |  |  | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 63 | 63 | 0
107 | ПУ | ВЛ | №1 яч.№7 от ТП-21 | 0.38 | 09,00 2019.12.23 | 10,00 2019.12.23 | П | 1 | ВЛ 0,38 кВ ВЛ | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |  |  | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 43 | 43 | 0
108 | ПУ | ВЛ | №2 яч.№3 от ТП-21 | 0.38 | 09,00 2019.12.24 | 10,00 2019.12.24 | П | 1 | ВЛ 0,38 кВ ВЛ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |  |  | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 24 | 24 | 0
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 267.317 | х | х | х | 3355 | 0 | 23 | 3300 | 0 | 0 | 112 | 3211 | 32 | 0 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 195.44 | 332 | 2901.939 | 1848 | 0
— по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 240.335 | х | х | х | 1848 | 0 | 16 | 1816 | 0 | 0 | 94 | 1738 | 16 | 0 | 0 | х | х | х | 0
— по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0
— по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 26.982 | х | х | х | 1507 | 0 | 7 | 1484 | 0 | 0 | 18 | 1473 | 16 | 0 | 0 | х | х | х | 0; 1
— по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 1
[6 empty] | Генеральный директор ООО "НЭС" |  |  |  |  | Литвинов Р.А.
[6 empty] | Должность |  |  |  |  | Ф. И. О. |  |  |  |  | Подпись
[8 empty] | 19.5 |  |  |  | 332

## Форма 8.1.1.
Ведомость присоединений потребителей услуг сетевой организации ООО "НЭС"
за 2019 год
ООО "Новомичуринские Электрические Сети"
Наименование сетевой организации
№ | Наименование структурной единицы сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии) |  |  | Диспетчерское наименование ЛЭП от вышестоящего центра питания до объекта электросетевого хозяйства определенного вторичным уровнем напряжения | Вторичный уровень |  | Первичный уровень |  |  |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации,
[6 empty] | присоединения |  | присоединения |  |  |  | присоединенных к первичному уровню присоединения, шт.
[6 empty] | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, кВ | Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ |  | Класс напряжения, кВ |  | Всего | В разделении категорий |  |  | В разделении уровней напряжения |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[13 empty] | надежности потребителей |  |  | ЭПУ потребителей электрической
[13 empty] | электрической энергии |  |  | энергии
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6—20 кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ПС | ПС Скопин 110/10/6 |  |  | ВЛ 110 кВ Стекольная-Скопин | ПС Стекольная 110/10/6 (Т-1) | 110 | - |  | - |  | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3
2 | ПС | ПС Мшанка 110/27,5/10 |  |  | ВЛ 110 кВ Мшанка-Стекольная | ПС Стекольная 110/10/6 (Т-2) | 110 | - |  | - |  | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
3 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№ 3 от ПС Новомичуринск | - | - | - |  | - |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1
4 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№ 3 от ПС Новомичуринск | ТП-4 | 10 | - |  | - |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
5 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№ 3 от ПС Новомичуринск | ТП-20 | 10 | - |  | - |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
6 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№ 4 от ПС Новомичуринск | - | - | - |  | - |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
7 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№ 6 от ПС Новомичуринск | - | - | - |  | - |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
8 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№ 7 от ПС Новомичуринск | - | - | - |  | - |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
9 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | ВЛ 10 кВ отпайка от Ф.№ 8 от ПС Новомичуринск | - | - | - |  | - |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
10 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№ 10 от ПС Новомичуринск | - | - | - |  | - |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
11 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№ 15 от ПС Новомичуринск | - | - | - |  | - |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
12 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№ 16 от ПС Новомичуринск | - | - | - |  | - |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
13 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№ 18 от ПС Новомичуринск | - | - | - |  | - |  | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
14 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП" | 10 | КЛ 10 кВ Ф. №19 от РП-"НВП" |  | 10 | ТП-7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
15 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №19 от РП-"НВП";ТП-7 | 10 | КЛ 10 кВ Ф. №3 от ТП-6 |  | 10 | ТП-6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
16 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№12 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №6 от РП-"НВП";ТП-8 | 10 | КЛ 10 кВ Ф № 2 ТП – 8 |  | 10 | ТП-10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
17 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№12 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП" | 10 | КЛ 10 кВ Ф. №7 от РП-"НВП" |  | 10 | ТП-16 Т-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
18 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП" | 10 | КЛ 10 кВ Ф. №18 от РП-"НВП" |  | 10 | ТП-16 Т-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
19 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП" | 10 | КЛ 10 кВ Ф. №18 от РП-"НВП" |  | 10 | ТП-18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
20 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№20 от ПС Новомичуринск | РП-"1" | 10 | КВЛ 10 кВ Ф. №2 от РП-"1" |  | 10 | КТП-Аграрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
21 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП" | 10 | - |  | - |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3
22 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№12 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП" | 10 | - |  | - |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
23 | ПУ | ПАО "ОГК-2" филиал Рязанская ГРЭС |  |  | ВЛ 6 кВ Ф.№ 9 от КРУ РГРЭС | - | - | - |  | - |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
24 | ПУ | ПАО "ОГК-2" филиал Рязанская ГРЭС |  |  | КЛ 6 кВ секция 3А; ячейка № 13 | КТП-23 (ТРГ) | 10 | ВЛ 10 кВ Ф. №13 от КТП-23 (ТРГ) |  | 10 | ТП-12; КТП-11а | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
25 | ПУ | ПАО "ОГК-2" филиал Рязанская ГРЭС |  |  | КЛ 6 кВ секция 3А яч. 5 и секция 4Б яч.5 | КТП-5 | 6 | - |  | - |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
26 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№418 от ПС Новомичуринск | РП-"1" | 10 | КВЛ 10 кВ Ф. №1 от РП-"1" |  | 10 | Водозабор | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
27 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №19 от РП-"НВП";ТП-7 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 2 0,4 кВ от яч.№ 1 ТП – 7 |  | 0.4 | Строителей, 38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
28 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №19 от РП-"НВП";ТП-7 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 3 0,4 кВ от яч.№ 1 ТП – 7 |  | 0.4 | Волкова, 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
29 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №19 от РП-"НВП";ТП-7 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 1 0,4 кВ от яч.№ 3 ТП – 7 |  | 0.4 | Строителей, 33а ввод1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
30 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №19 от РП-"НВП";ТП-7 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № Ф № 2 0,4 кВ от яч.№ 3 ТП – 7 |  | 0.4 | Волкова, 10 + МФЦ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
31 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №19 от РП-"НВП";ТП-7 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 3 0,4 кВ от яч.№ 3 ТП – 7 |  | 0.4 | Строителей, 33а ввод2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
32 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №19 от РП-"НВП";ТП-7 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 4 0,4 кВ от яч.№ 3 ТП – 7 |  | 0.4 | Волкова, 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
33 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №19 от РП-"НВП";ТП-7 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 1 0,4 кВ от яч.№ 6 ТП – 7 |  | 0.4 | Волкова, 4/12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
34 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №19 от РП-"НВП";ТП-7 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 2 0,4 кВ от яч.№ 6 ТП – 7 |  | 0.4 | Строителей, 31 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
35 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №19 от РП-"НВП";ТП-7 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 3 0,4 кВ от яч.№ 6 ТП – 7 |  | 0.4 | Строителей, 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
36 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №19 от РП-"НВП";ТП-7 | 10 | ВЛ 0,4 кВ Ф. №4 0,4 кВ от яч.№6 ТП-7 |  | 0.4 | ул. освещение | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
37 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №19 от РП-"НВП";ТП-6 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф. Ф № 4 0,4 кВ от яч.№ 4 ТП – 6 |  | 0.4 | Волкова, 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
38 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №19 от РП-"НВП";ТП-6 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 2 0,4 кВ от яч.№ 6 ТП – 6 |  | 0.4 | Волкова, 18 ввод1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
39 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №19 от РП-"НВП";ТП-6 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 2 0,4 кВ от яч.№ 6 ТП – 6 |  | 0.4 | Волкова, 18 ввод2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
40 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№12 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №6 от РП-"НВП";ТП-8 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф.№ 2яч.№2 ТП-8 |  | 0.4 | Строителей, 39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
41 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№12 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №6 от РП-"НВП";ТП-8 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 3 0,4 кВ от яч.№ 2 ТП – 8 |  | 0.4 | Строителей, 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
42 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№12 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №6 от РП-"НВП";ТП-8 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 4 0,4 кВ от яч.№ 2 ТП – 8 |  | 0.4 | Строителей, 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
43 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№12 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №6 от РП-"НВП";ТП-8 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 2 0,4 кВ от яч.№ 5 ТП – 8 |  | 0.4 | Строителей, 43/1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
44 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№12 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №6 от РП-"НВП";ТП-8 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 3 0,4 кВ от яч.№ 5 ТП – 8 |  | 0.4 | Строителей, 41 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
45 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№12 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №6 от РП-"НВП";ТП-8 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 4 0,4 кВ от яч.№ 5 ТП – 8 |  | 0.4 | Промышленная, 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
46 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №18 от РП-"НВП";ТП-3 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 1 0,4 кВ от яч.№ 2 ТП – 3 |  | 0.4 | Волкова, 1, 3/10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
47 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №18 от РП-"НВП";ТП-3 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 3 0,4 кВ от яч.№ 2 ТП – 3 |  | 0.4 | Строителей, 25 д/с №2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
48 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №18 от РП-"НВП";ТП-3 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 4 0,4 кВ от яч.№ 2 ТП – 3 |  | 0.4 | Строителей, 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
49 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №18 от РП-"НВП";ТП-3 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 1 0,4 кВ от яч.№ 5 ТП – 3 |  | 0.4 | Волкова, 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
50 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №18 от РП-"НВП";ТП-3 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 2 0,4 кВ от яч.№ 5 ТП – 3 |  | 0.4 | Волкова, 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
51 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №18 от РП-"НВП";ТП-3 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 3 0,4 кВ от яч.№ 5 ТП – 3 |  | 0.4 | Строителей,27/5, Волкова 19 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1
52 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №18 от РП-"НВП";ТП-3 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 1 0,4 кВ от яч.№ 6 ТП – 3 |  | 0.4 | Волкова, 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
53 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №18 от РП-"НВП";ТП-3 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 2а 0,4 кВ от яч.№ 6 ТП – 3 |  | 0.4 | Волкова, 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
54 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №18 от РП-"НВП";ТП-3 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 3 0,4 кВ от яч.№ 6 ТП –3 |  | 0.4 | Волкова 1 «А» «Родничек» | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
55 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №18 от РП-"НВП";ТП-3 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 4 0,4 кВ от яч.№ 6 ТП – 3 |  | 0.4 | Волкова, 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
56 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №18 от РП-"НВП";ТП-3 | 10 | ВЛ 0,4 кВ Ф № 2б 0,4 кВ от яч.№ 6 ТП – 3 |  | 0.4 | Уличное осв. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
57 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №18 от РП-"НВП";ТП-3 | 10 | - |  | - | Магазины (Компьютеры ÷ Парад одежды); Магазины СОЮЗ-Р | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5
58 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №18 от РП-"НВП";ТП-5 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 4 0,4 кВ от яч.№ 2 ТП – 5 |  | 0.4 | Смирягина, 2/21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
59 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №18 от РП-"НВП";ТП-5 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 1 0,4 кВ от яч.№ 4 ТП – 5 |  | 0.4 | Смирягина,4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
60 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №18 от РП-"НВП";ТП-5 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 2 0,4 кВ от яч.№ 4 ТП – 5 |  | 0.4 | Смирягина, 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
61 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №18 от РП-"НВП";ТП-5 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 4 0,4 кВ от яч.№ 4 ТП –5 |  | 0.4 | Смирягина,18 школа № 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
62 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №18 от РП-"НВП";ТП-5 | 10 | - |  | - | Гараж школа №1; ул. освещение | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
63 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №18 от РП-"НВП";ТП-1 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 1 0,4 кВ от яч.№ 2 ТП – 1 |  | 0.4 | Энергетиков, 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
64 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №18 от РП-"НВП";ТП-1 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 2 0,4 кВ от яч.№ 2 ТП – 1 |  | 0.4 | Волкова, 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
65 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №18 от РП-"НВП";ТП-1 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 3 0,4 кВ от яч.№ 2 ТП – 1 |  | 0.4 | Энергетиков,18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
66 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №18 от РП-"НВП";ТП-1 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 4 0,4 кВ от яч.№ 2 ТП – 1 |  | 0.4 | Энергетиков, 20 ввод № 1 (д/с №3) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
67 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №18 от РП-"НВП";ТП-1 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 1 0,4 кВ от яч.№ 5 ТП – 1 |  | 0.4 | Волкова, 25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
68 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №18 от РП-"НВП";ТП-1 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 2 0,4 кВ от яч.№ 5 ТП – 1 |  | 0.4 | Энергетиков, 20 ввод № 2 (д/с №3) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
69 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №18 от РП-"НВП";ТП-1 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 3 0,4 кВ от яч.№ 5 ТП – 1 |  | 0.4 | Волкова, 21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
70 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №18 от РП-"НВП";ТП-1 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 4 0,4 кВ от яч.№ 5 ТП – 1 |  | 0.4 | Энергетиков, 24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
71 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №18 от РП-"НВП";ТП-1 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 4 0,4 кВ от яч.№ 6 ТП – 1 |  | 0.4 | Энергетиков, 26/27 ввод №2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
72 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №18 от РП-"НВП";ТП-1 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 2 0,4 кВ от яч.№ 7 ТП – 1 |  | 0.4 | 17 «Д» | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
73 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №18 от РП-"НВП";ТП-1 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 4 0,4 кВ от яч.№ 7 ТП – 1 |  | 0.4 | Энергетиков 26/27 ввод № 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
74 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №18 от РП-"НВП";ТП-1 | 10 | - |  | - | ИП Конини (38 попугаев) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
75 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №18 от РП-"НВП";ТП-1 | 10 | ВЛ 0,4 кВ Ф № 3 0,4 кВ от яч.№ 6 ТП – 1 |  | 0.4 | уличное освещение | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
76 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №18 от РП-"НВП";ТП-2 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 1 0,4 кВ от яч.№ 4 ТП – 2 |  | 0.4 | Энергетиков,12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
77 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №18 от РП-"НВП";ТП-2 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 2 0,4 кВ от яч.№ 4 ТП –2 |  | 0.4 | Смирягина,12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
78 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №18 от РП-"НВП";ТП-2 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 1 0,4 кВ от яч.№ 5 ТП – 2 |  | 0.4 | Смирягина,20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
79 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №18 от РП-"НВП";ТП-2 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 2 0,4 кВ от яч.№ 5 ТП – 2 |  | 0.4 | Смирягина, 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
80 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №18 от РП-"НВП";ТП-2 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 1 0,4 кВ от яч.№6 ТП –2 |  | 0.4 | Смирягина,10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
81 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №18 от РП-"НВП";ТП-2 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 2 0,4 кВ от яч.№ 6 ТП – 2 |  | 0.4 | Смирягина, 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
82 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №18 от РП-"НВП";ТП-2 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 3 0,4 кВ от яч.№6 ТП – 2 |  | 0.4 | Смирягина, 8 (ввод1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
83 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №18 от РП-"НВП";ТП-2 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 4 0,4 кВ от яч.№6 ТП – 2 |  | 0.4 | Смирягина, 8 (ввод 2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
84 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №18 от РП-"НВП";ТП-2 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 4 0,4 кВ от яч.№7 ТП – 2 |  | 0.4 | Смирягина, 8 (ввод 3) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
85 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №18 от РП-"НВП";ТП-2 | 10 | - |  | - | ИП Атаков ввод1, ввод2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
86 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №18 от РП-"НВП";ТП-16(Т-2) | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 1 0,4 кВ от яч.№ 2 ТП – 16 |  | 0.4 | Смирягина, 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
87 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №18 от РП-"НВП";ТП-16(Т-2) | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 4 0,4 кВ от яч.№ 2 ТП – 16 |  | 0.4 | ОАО «Сбербанк России» | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
88 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №18 от РП-"НВП";ТП-16(Т-2) | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 2 0,4 кВ от яч.№ 7 ТП – 16 |  | 0.4 | Смирягина 23 ввод 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
89 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №18 от РП-"НВП";ТП-16(Т-2) | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 4 0,4 кВ от яч.№ 7 ТП – 16 |  | 0.4 | Смирягина 23 ввод 2 + Магнит | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
90 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №18 от РП-"НВП";ТП-17 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 1 0,4 кВ от яч.№ 2 ТП – 17 |  | 0.4 | Энергетиков, 4 ввод 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
91 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №18 от РП-"НВП";ТП-17 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 2 0,4 кВ от яч.№ 2 ТП – 17 |  | 0.4 | Энергетиков, 4 ввод 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
92 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №18 от РП-"НВП";ТП-17 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 3 0,4 кВ от яч.№ 2 ТП – 17 |  | 0.4 | Энергетиков, 6 ввод 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
93 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №18 от РП-"НВП";ТП-17 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 4 0,4 кВ от яч.№ 2 ТП – 17 |  | 0.4 | Комсомольская, 6 школа №2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1
94 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №18 от РП-"НВП";ТП-17 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 1 0,4 кВ от яч.№ 5 ТП – 17 |  | 0.4 | Энергетиков, 6 ввод 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
95 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №18 от РП-"НВП";ТП-17 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 4 0,4 кВ от яч.№ 5 ТП – 17 |  | 0.4 | Молодежная, 6,8; гор. Хлеб | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
96 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №18 от РП-"НВП";ТП-17 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 1 0,4 кВ от яч.№ 6 ТП – 17 |  | 0.4 | Энергетиков, 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
97 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №18 от РП-"НВП";ТП-17 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 2 0,4 кВ от яч.№ 6 ТП – 17 |  | 0.4 | Комсомольская, 16 ввод 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
98 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №18 от РП-"НВП";ТП-17 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 4 0,4 кВ от яч.№ 6 ТП – 17 |  | 0.4 | Комсомольская, 14 ввод 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
99 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №18 от РП-"НВП";ТП-17 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 1 0,4 кВ от яч.№ 7 ТП – 17 |  | 0.4 | Комсомольская, 14 ввод 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
100 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №18 от РП-"НВП";ТП-17 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 4 0,4 кВ от яч.№ 7 ТП – 17 |  | 0.4 | Комсомольская, 16 ввод 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
101 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №18 от РП-"НВП";ТП-17 | 10 | ВЛ 0,4 кВ Ф № 2 0,4 кВ от яч.№ 5 ТП – 17 |  | 0.4 | улич. освещение | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
102 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №18 от РП-"НВП";ТП-18 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 1 0,4 кВ от яч.№ 1 ТП – 18 |  | 0.4 | Строителей, 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
103 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №18 от РП-"НВП";ТП-18 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 2 0,4 кВ от яч.№ 1 ТП – 18 |  | 0.4 | Строителей, 1 ввод 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
104 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №18 от РП-"НВП";ТП-18 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 3 0,4 кВ от яч.№ 1 ТП – 18 |  | 0.4 | Строителей, 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
105 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №18 от РП-"НВП";ТП-18 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф №4 0,4 кВ от яч.№ 1 ТП – 18 |  | 0.4 | Комсомольская, 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
106 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №18 от РП-"НВП";ТП-18 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 1 0,4 кВ от яч.№ 2 ТП – 18 |  | 0.4 | Комсомольская, 10 ввод1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
107 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №18 от РП-"НВП";ТП-18 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 4 0,4 кВ от яч.№ 2 ТП – 18 |  | 0.4 | Комсомольская, 4 (мол. кухня) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
108 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №18 от РП-"НВП";ТП-18 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 1 0,4 кВ от яч.№ 5 ТП – 18 |  | 0.4 | Комсомольская, 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
109 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №18 от РП-"НВП";ТП-18 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 4 0,4 кВ от яч.№ 5 ТП – 18 |  | 0.4 | Комсомольская, 10 ввод2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
110 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №18 от РП-"НВП";ТП-18 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 2 0,4 кВ от яч.№ 7 ТП – 18 |  | 0.4 | Строителей 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
111 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №18 от РП-"НВП";ТП-18 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 4 0,4 кВ от яч.№ 7 ТП – 18 |  | 0.4 | Строителей, 1 ввод 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
112 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №18 от РП-"НВП";ТП-18 | 10 | ВЛ 0,4 кВ Ф. №1 0,4 кВ от яч.№7 ТП-18 |  | 0.4 | улич. освещение | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
113 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№1 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №18 от РП-"НВП";ТП-19 | 10 | - |  | - | ЦРБ (Т-2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
114 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№12 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №7 от РП-"НВП";ТП-12 | 10 | - |  | - | КНС (Т-2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
115 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№12 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №7 от РП-"НВП";ТП-19 | 10 | - |  | - | ЦРБ (Т-1) | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
116 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№12 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №7 от РП-"НВП";ТП-11 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 1 0,4 кВ от яч.№ 2 ТП – 11 |  | 0.4 | Строителей, 14А | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
117 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№12 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №7 от РП-"НВП";ТП-11 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 2 0,4 кВ от яч.№ 2 ТП – 11 |  | 0.4 | Строителей, 16 (ДК ввод №1)) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
118 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№12 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №7 от РП-"НВП";ТП-11 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 3 0,4 кВ от яч.№ 2 ТП – 11 |  | 0.4 | Строителей 10,12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
119 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№12 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №7 от РП-"НВП";ТП-11 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 4 0,4 кВ от яч.№ 2 ТП – 11 |  | 0.4 | Строителей 18 (Муз. шк) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
120 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№12 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №7 от РП-"НВП";ТП-11 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 1 0,4 кВ от яч.№ 5 ТП – 11 |  | 0.4 | Строителей, 14В ввод 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
121 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№12 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №7 от РП-"НВП";ТП-11 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 2 0,4 кВ от яч.№ 5 ТП – 11 |  | 0.4 | Строителей, 16 (ДК ввод №2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
122 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№12 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №7 от РП-"НВП";ТП-11 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 4 0,4 кВ от яч.№ 5 ТП – 11 |  | 0.4 | Строителей 2,4,6,8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
123 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№12 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №7 от РП-"НВП";ТП-11 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 1 0,4 кВ от яч.№ 6 ТП – 11 |  | 0.4 | Строителей, 14В ввод 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
124 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№12 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №7 от РП-"НВП";ТП-11 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 2 0,4 кВ от яч.№ 6 ТП – 11 |  | 0.4 | Строителей, 12А ввод 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
125 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№12 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №7 от РП-"НВП";ТП-11 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 4 0,4 кВ от яч.№ 6 ТП – 11 |  | 0.4 | Строителей, 14 (ввод 1 спорт комп.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
126 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№12 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №7 от РП-"НВП";ТП-11 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 3 0,4 кВ от яч.№ 7 ТП – 11 |  | 0.4 | Строителей, 12А ввод 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
127 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№12 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №7 от РП-"НВП";ТП-11 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 4 0,4 кВ от яч.№ 7 ТП – 11 |  | 0.4 | Строителей, 14 (ввод 2 спорт комп.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
128 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№12 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №7 от РП-"НВП";ТП-11 | 10 | ВЛ 0,4 кВ Ф № 3 0,4 кВ от яч.№ 5 ТП – 11 |  | 0.4 | улич. освещение | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
129 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№12 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №7 от РП-"НВП";ТП-11 | 10 | - |  | - | автостоянка | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
130 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№12 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №7 от РП-"НВП";ТП-14 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 3 0,4 кВ от яч.№ 2 ТП – 14 |  | 0.4 | Смирягина 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
131 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№12 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №7 от РП-"НВП";ТП-14 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 4 0,4 кВ от яч.№ 2 ТП – 14 |  | 0.4 | Строителей 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
132 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№12 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №7 от РП-"НВП";ТП-14 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 1 0,4 кВ от яч.№ 5 ТП – 14 |  | 0.4 | Смирягина 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
133 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№12 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №7 от РП-"НВП";ТП-14 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 4 0,4 кВ от яч.№ 5 ТП – 14 |  | 0.4 | Смирягина 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
134 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№12 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №7 от РП-"НВП";ТП-14 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 2 0,4 кВ от яч.№ 6 ТП – 14 |  | 0.4 | Строителей, 9 ввод 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
135 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№12 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №7 от РП-"НВП";ТП-14 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 3 0,4 кВ от яч.№ 6 ТП – 14 |  | 0.4 | Строителей, 17 ввод 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
136 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№12 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №7 от РП-"НВП";ТП-14 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 4 0,4 кВ от яч.№ 6 ТП – 14 |  | 0.4 | Строителей, 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
137 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№12 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №7 от РП-"НВП";ТП-14 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 2 0,4 кВ от яч.№ 7 ТП – 14 |  | 0.4 | Строителей 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
138 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№12 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №7 от РП-"НВП";ТП-14 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 3 0,4 кВ от яч.№ 7 ТП – 14 |  | 0.4 | Строителей, 17 ввод 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
139 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№12 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №7 от РП-"НВП";ТП-14 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 4 0,4 кВ от яч.№ 7 ТП – 14 |  | 0.4 | Строителей, 9 (ввод 2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
140 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№12 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №7 от РП-"НВП";ТП-14 | 10 | - |  | - | улич. освещение | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
141 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№12 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №7 от РП-"НВП";ТП-15 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 1 0,4 кВ от яч.№ 2 ТП – 15 |  | 0.4 | Смирягина, 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
142 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№12 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №7 от РП-"НВП";ТП-15 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 2 0,4 кВ от яч.№ 2 ТП – 15 |  | 0.4 | Смирягина, 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
143 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№12 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №7 от РП-"НВП";ТП-15 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 3 0,4 кВ от яч.№ 2 ТП – 15 |  | 0.4 | Смирягина, 11 ввод №1 МКД | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
144 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№12 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №7 от РП-"НВП";ТП-15 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 4 0,4 кВ от яч.№ 2 ТП – 15 |  | 0.4 | Смирягина, 23 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
145 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№12 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №7 от РП-"НВП";ТП-15 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 1 0,4 кВ от яч.№ 5 ТП – 15 |  | 0.4 | Смирягина, 11 ввод №2 магазины | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
146 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№12 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №7 от РП-"НВП";ТП-15 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 2 0,4 кВ от яч.№ 5 ТП – 15 |  | 0.4 | Смирягина, 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
147 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№12 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №7 от РП-"НВП";ТП-15 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 3 0,4 кВ от яч.№ 5 ТП – 15 |  | 0.4 | Смирягина, 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
148 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№12 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №7 от РП-"НВП";ТП-15 | 10 | - |  | - | ИП Каримов, ул. освещение | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3
149 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№12 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №7 от РП-"НВП";ТП-15 | 10 | ВЛ 0,4 кВ Ф № 1 0,4 кВ от яч.№ 6 ТП – 15 |  | 0.4 | Ул. осв | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
150 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№12 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №7 от РП-"НВП";ТП-15 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 2 0,4 кВ от яч.№ 6 ТП – 15 |  | 0.4 | Смирягина, 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
151 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№12 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №7 от РП-"НВП";ТП-15 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 3 0,4 кВ от яч.№ 6 ТП – 15 |  | 0.4 | маг. «Пятерочка» резерв | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
152 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№12 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №7 от РП-"НВП";ТП-15 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 4 0,4 кВ от яч.№ 6 ТП – 15 |  | 0.4 | Смирягина, 11 маг. лев. крыло со стороны Атакова | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0
153 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№12 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №7 от РП-"НВП";ТП-15 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 1 0,4 кВ от яч.№ 7 ТП – 15 |  | 0.4 | Смирягина, 25 д/с №5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
154 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№12 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №7 от РП-"НВП";ТП-15 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 2 0,4 кВ от яч.№ 7 ТП – 15 |  | 0.4 | Смирягина, 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
155 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№12 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №7 от РП-"НВП";ТП-15 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 3 0,4 кВ от яч.№ 7 ТП – 15 |  | 0.4 | маг. «Пятерочка» осн.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
156 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№12 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №7 от РП-"НВП";ТП-15 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 4 0,4 кВ от яч.№ 7 ТП – 15 |  | 0.4 | Смирягина, 17 д/с №4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
157 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№12 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №7 от РП-"НВП";ТП-16(Т-1) | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 1 0,4 кВ от яч.№ 5 ТП – 16 |  | 0.4 | Смирягмна, 29 (д/с №6) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
158 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№12 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №7 от РП-"НВП";ТП-16(Т-1) | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 2 0,4 кВ от яч.№ 5 ТП – 16 |  | 0.4 | Энергетиков, 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
159 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№12 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №7 от РП-"НВП";ТП-16(Т-1) | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 4 0,4 кВ от яч.№ 5 ТП – 16 |  | 0.4 | Энергетиков, 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
160 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№418 от ПС Новомичуринск | РП-"1"; ВЛ 10 кВ Ф. №1 от РП-"1";ТП-21 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф № 1 0,4 кВ от яч.№5 ТП – 21 |  | 0.4 | Молодёжная, 2, 4 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
161 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№418 от ПС Новомичуринск | РП-"1"; ВЛ 10 кВ Ф. №1 от РП-"1";ТП-21 | 10 | ВЛ 0,4 кВ Ф № 2 0,4 кВ от яч.№ 5 ТП – 21 |  | 0.4 | Вишневая; Молодежная | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0
162 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№418 от ПС Новомичуринск | РП-"1"; ВЛ 10 кВ Ф. №1 от РП-"1";ТП-21 | 10 | ВЛ 0,4 кВ Ф № 1 0,4 кВ от яч.№ 6 ТП – 21 |  | 0.4 | Уличное освещение | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
163 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№418 от ПС Новомичуринск | РП-"1"; ВЛ 10 кВ Ф. №1 от РП-"1";ТП-21 | 10 | ВЛ 0,4 кВ Ф № 1 0,4 кВ от яч.№ 7 ТП – 21 |  | 0.4 | Ул. Новосёлов; Пер. Северный; Пер. солнечный; Пер. Береговой | 45 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0
164 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№20 от ПС Новомичуринск | РП-"1"; ВЛ 10 кВ Ф. №2 от РП-"1";ТП-21 | 10 | ВЛ 0,4 кВ Ф № 1 0,4 кВ от яч.№ 2 ТП –21 |  | 0.4 | Ул.Заречная, Садовая | 64 | 0 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0
165 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№20 от ПС Новомичуринск | РП-"1"; ВЛ 10 кВ Ф. №2 от РП-"1";ТП-21 | 10 | ВЛ 0,4 кВ Ф № 2 0,4 кВ от яч.№ 2 ТП –21 |  | 0.4 | Рязанская, левая сторона д № 174- 204 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
166 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№20 от ПС Новомичуринск | РП-"1"; ВЛ 10 кВ Ф. №2 от РП-"1";ТП-21 | 10 | ВЛ 0,4 кВ Ф № 1 0,4 кВ от яч.№3 ТП – 21 |  | 0.4 | Пер. Речной | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
167 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№20 от ПС Новомичуринск | РП-"1"; ВЛ 10 кВ Ф. №2 от РП-"1";ТП-21 | 10 | ВЛ 0,4 кВ Ф № 2 0,4 кВ от яч.№ 3 ТП – 21 |  | 0.4 | Рязанская правая сторона | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
168 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№418 от ПС Новомичуринск | РП-"1"; ВЛ 10 кВ Ф. №1 от РП-"1";ТП-22 | 10 | ВЛ 0,4 кВ Ф № 1 0,4 кВ от яч.№5 ТП – 22 |  | 0.4 | Рязанская, Каштановая | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0
169 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№418 от ПС Новомичуринск | РП-"1"; ВЛ 10 кВ Ф. №1 от РП-"1";ТП-22 | 10 | ВЛ 0,4 кВ Ф № 2 0,4 кВ от яч.№ 5 ТП – 22 |  | 0.4 | Молодежная,ул. Цветочная | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0
170 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№418 от ПС Новомичуринск | РП-"1"; ВЛ 10 кВ Ф. №1 от РП-"1";ТП-22 | 10 | ВЛ 0,4 кВ Ф № 1 0,4 кВ от яч.№ 6 ТП – 22 |  | 0.4 | Садовая | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0
171 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№418 от ПС Новомичуринск | РП-"1"; ВЛ 10 кВ Ф. №1 от РП-"1";ТП-22 | 10 | - |  | - | КНС 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
172 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№20 от ПС Новомичуринск | РП-"1"; ВЛ 10 кВ Ф. №2 от РП-"1";ТП-22 | 10 | - |  | - | КНС 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
173 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№20 от ПС Новомичуринск | РП-"1"; ВЛ 10 кВ Ф. №2 от РП-"1";ТП-22 | 10 | ВЛ 0,4 кВ Ф № 2 0,4 кВ от яч.№ 2 ТП –22 |  | 0.4 | Уличное освещение | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
174 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№20 от ПС Новомичуринск | РП-"1"; ВЛ 10 кВ Ф. №2 от РП-"1";ТП-22 | 10 | ВЛ 0,4 кВ Ф № 1 0,4 кВ от яч.№3 ТП – 22 |  | 0.4 | Заречная 1, 2 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0
175 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№20 от ПС Новомичуринск | РП-"1"; ВЛ 10 кВ Ф. №2 от РП-"1";ТП-22 | 10 | ВЛ 0,4 кВ Ф № 2 0,4 кВ от яч.№ 3 ТП – 22 |  | 0.4 | Вишневая | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0
[12 empty] | 796 | 0 | 33 | 746 | 0 | 0 | 37 | 742 | 17
|  |  | Генеральный директор ООО "НЭС" | [5 empty] | Литвинов Р.А.
|  |  | Должность | [5 empty] | Ф. И. О. | [5 empty] | Подпись

## Форма 8.3.
Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг
для территориальных сетевых организаций и организацией по управлению единой
национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период
регулирования начался после 2018 года
ООО "Новомичуринские Электрические Сети"
Наименование сетевой организации
№ п/п |  | Наименование составляющей показателя |  | Метод определения
1 |  | Максимальное за расчетный период регулирования |  | 796
число точек поставки сетевой организации, шт.,
в том числе в разбивке по уровням напряжения:
1.1 |  | ВН (110 кВ и выше), шт. |  | 0
1.2 |  | СН-1 (35 кВ), шт. |  | 0
1.3 |  | СН-2 (6-20 кВ), шт. |  | 54
1.4 |  | НН (до 1 кВ), шт. |  | 742
2 |  | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. |  | 0.24553
3 |  | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  | 0.41709
4 |  | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. |  | 3.6457
5 |  | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. |  | 2.3216
Генеральный директор ООО "НЭС" |  |  | Литвинов Р.А.
Должность |  |  | Ф. И. О. |  | Подпись