## Форма 1.1.
Журнал учета текущей информации о прекращении передачи
[7 empty] | электрической энергии для потребителей услуг сетевой организации за | 2018 | год
ООО "Новомичуринские Электрические Сети"
Наименование сетевой организации
Обосновывающие |  | Продолжительность |  |  | Количество точек присоединения потребителей услуг
данные для расчета1 |  | прекращения, час. |  |  | к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 |  | 2 |  |  | 3
1 |  | - |  |  | 786
2 |  | - |  |  | 786
3 |  | 0.5 |  |  | 786
4 |  | - |  |  | 787
5 |  | - |  |  | 787
6 |  | 0.92 |  |  | 788
7 |  | 0.92 |  |  | 788
8 |  | - |  |  | 788
9 |  | 2.85 |  |  | 788
10 |  | - |  |  | 789
11 |  | 6 |  |  | 791
12 |  | 9.95 |  |  | 790
21.14
Генеральный директор ООО "НЭС" |  |  |  | Литрвинов Р.А.
Должность |  |  |  | Ф. И. О. |  | Подпись
1 В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.

## Форма 1.2.
Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи
электрической энергии
ООО "Новомичуринские Электрические Сети"
Наименование сетевой организации
Максимальное за расчетный период 2018 г. |  |  | 791
число точек присоединения
Суммарная продолжительность прекращений |  |  | 21.14
передачи электрической энергии, час. (Тпр)
Показатель средней продолжительности прекращений |  |  | 0.026726
передачи электрической энергии (Пп)
Генеральный директор ООО "НЭС" |  | Литвинов Р.А.
Должность |  | Ф. И. О. |  | Подпись

## Форма 1.9.
Данные об экономических и технических характеристиках
и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
ООО "Новомичуринские Электрические Сети"
Наименование сетевой организации, субъект Российской Федерации
№ |  | Характеристики и (или) условия |  | Значение | Наименование и реквизиты
п/п |  | деятельности сетевой организации1 |  | характеристики | подтверждающих документов
(в том числе внутренних
документов сетевой
организации)
1 |  | Протяженность линий электропередачи |  | 202.266 | Реестр электрооборудования
в одноцепном выражении (ЛЭП), км
1.1 |  | Протяженность кабельных линий |  | 52.663 | Реестр электрооборудования
электропередачи в одноцепном
выражении, км
2 |  | Доля кабельных линий электропередачи |  | 26.0365
в одноцепном выражении от общей
протяженности линий электропередачи
(Доля КЛ), %
3 |  | Максимальное за год число точек |  | 791 | Приложение №2 к Договору оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности)
поставки, шт.
4 |  | Число разъединителей и выключателей, шт. |  | 190 | Реестр электрооборудования (Разъединители, установленные на опорах (линейные разъединители), не учитывались.)
5 |  | Средняя летняя температура, °С |  | 18.1 | Сборник Федеральной службы государственной статистики "Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации".
6 |  | Номер группы (m) территориальной |  | 6 | —
сетевой организации по показателю
(Пsaidi)
7 |  | Номер группы (m) территориальной |  | 6 | —
сетевой организации по показателю
(Пsaifi)
Генеральный директор ООО "НЭС" |  |  | Литвинов Р.А.
Должность |  |  | Ф. И. О. |  |  | Подпись
1 Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП) — протяженность линий электропередачи территориальной сетевой организации в одноцепном выражении (при определении протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи низкого напряжения учитываются только трехфазные участки линий), км; Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % — доля кабельных линий электропередачи территориальной сетевой организации, рассчитываемая как отношение протяженности кабельных линий в одноцепном выражении к протяженности ЛЭП, %; Число разъединителей и выключателей — совокупное число разъединителей и выключателей территориальной сетевой организации, шт.; Средняя летняя температура — в соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющуюся дату согласно Сборнику Федеральной службы государственной статистики «Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации».

## Форма 2.1.
Расчет значения индикатора информативности
ООО "Новомичуринские Электирические Сети"
Наименование территориальной сетевой организации
Параметр (критерий), |  |  | Значение |  | Ф/Пх100, |  | Зависи- | Оценоч-
характеризующий индикатор |  |  | факти- | плано- | % |  | мость | ный
|  |  | ческое (Ф) | вое (П) |  |  |  | балл
1 |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
1. Возможность личного приема заявителей |  |  | — | — | — |  | — | 2
и потребителей услуг уполномоченными
должностными лицами территориальной
сетевой организации — всего
в том числе по критериям:
1.1. Количество структурных подразделений |  |  | 33.3 | 33.3 | 100 |  | прямая | 2
по работе с заявителями и потребителями услуг
в процентном отношении к общему количеству
структурных подразделений
1.2. Количество утвержденных территориальной |  |  | 6 | 6 | 100 |  | прямая | 2
сетевой организацией в установленном порядке
организационно-распорядительных документов
по вопросам работы с заявителями
и потребителями услуг — всего, шт.
в том числе:
а) регламенты оказания услуг и рассмотрения |  |  | 2 | 2 | 100 |  | — | —
обращений заявителей и потребителей услуг, шт.
б) наличие положения о деятельности |  |  | 1 | 1 | 100 |  | — | —
структурного подразделения по работе
с заявителями и потребителями услуг
(наличие — 1, отсутствие — 0), шт.
в) должностные инструкции сотрудников, |  |  | 2 | 2 | 100 |  | — | —
обслуживающих заявителей и потребителей
услуг, шт.
г) утвержденные территориальной сетевой |  |  | 1 | 1 | 100 |  | — | —
организацией в установленном порядке формы
отчетности о работе с заявителями
и потребителями услуг, шт.
2. Наличие телефонной связи для обращений |  |  | — | — | — |  | — | 2
потребителей услуг к уполномоченным
должностным лицам территориальной
сетевой организации
в том числе по критериям:
2.1. Наличие единого телефонного номера |  |  | 1 | 1 | 100 |  | прямая | 2
для приема обращений потребителей услуг
(наличие — 1, отсутствие — 0)
2.2. Наличие информационно-справочной |  |  | 0 | 0 | 100 |  | прямая | 2
системы для автоматизации обработки
обращений потребителей услуг, поступивших
по телефону (наличие — 1, отсутствие — 0)
2.3. Наличие системы автоинформирования |  |  | 0 | 0 | 100 |  | прямая | 2
потребителей услуг по телефону,
предназначенной для доведения до них типовой
информации (наличие — 1, отсутствие — 0)
3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной |  |  | 1 | 1 | 100 |  | прямая | 2
сетевой организации с возможностью обмена
информацией с потребителями услуг посредством
электронной почты (наличие — 1, отсутствие — 0)
4. Проведение мероприятий по доведению |  |  | 1 | 1 | 100 |  | прямая | 2
до сведения потребителей услуг необходимой
информации, в том числе путем ее размещения
в сети Интернет, на бумажных носителях или
иными доступными способами
(проведение — 1, отсутствие — 0)
5. Простота и доступность схемы обжалования |  |  | 0 | 0 | 100 |  | обратная | 2
потребителями услуг действий должностных лиц
территориальной сетевой организации, по критерию
5.1. Общее количество обращений потребителей |  |  | 0 | 0 | 100 |  |  | 2
услуг о проведении консультаций по порядку
обжалования действий (бездействия) территориаль-
ной сетевой организации в ходе исполнения своих
функций, процентов от общего количества
поступивших обращений
6. Степень полноты, актуальности и достоверности |  |  | — | — | — |  | — | 2
предоставляемой потребителям услуг информации
о деятельности территориальной сетевой
организации — всего
в том числе по критериям:
6.1. Общее количество обращений потребителей |  |  | 0 | 0 | 100 |  | обратная | 2
услуг о проведении консультаций по вопросам
деятельности территориальной сетевой
организации, процентов от общего количества
поступивших обращений
6.2. Количество обращений потребителей услуг |  |  | 0 | 0 | 100 |  | обратная | 2
с указанием на отсутствие необходимой
информации, которая должна быть раскрыта
территориальной сетевой организацией
в соответствии с нормативными правовыми
актами, процентов от общего количества
поступивших обращений
7. Итого по индикатору информативности |  |  | — | — | — |  | — | 2
Генеральный директор ООО "НЭС" |  | Литвинов Р.А.
Должность |  | Ф. И. О. |  |  |  | Подпись

## Форма 2.2.
Расчет значения индикатора исполнительности
ООО "Новомичуринские Электрические Сети"
Наименование территориальной сетевой организации
Параметр (показатель), |  |  | Значение |  | Ф/Пх100, |  | Зависи- | Оценоч-
характеризующий индикатор |  |  | факти- | плано- | % |  | мость | ный
|  |  | ческое (Ф) | вое (П) |  |  |  | балл
1 |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
1. Соблюдение сроков по процедурам |  |  | — | — | — |  | — | 0.5
взаимодействия с потребителями услуг
(заявителями) — всего
в том числе по критериям:
1.1. Среднее время, затраченное территориальной |  |  | 0 | 0 | 100 |  | обратная | 0.5
сетевой организацией на направление проекта
договора оказания услуг по передаче электрической
энергии потребителю услуг (заявителю), дней
1.2. Среднее время, необходимое для оборудования |  |  | — | — | 100 |  | обратная | 0.5
точки поставки приборами учета с момента
подачи заявления потребителем услуг:
а) для физических лиц, включая индивидуальных |  |  | 0 | 0 | 100 |  | — | —
предпринимателей, и юридических лиц —
субъектов малого и среднего предпринимательства,
дней
б) для остальных потребителей услуг, дней |  |  | 0 | 0 | 100 |  | — | —
1.3. Количество случаев отказа от заключения |  |  | 0 | 0 | 100 |  | обратная | 0.5
и случаев расторжения потребителем услуг
договоров оказания услуг по передаче
электрической энергии, процентов от общего
количества заключенных территориальной сетевой
организацией договоров с потребителями услуг
(заявителями), кроме физических лиц
2. Соблюдение требований нормативных правовых |  |  | 0 | 0 | 100 |  |  | 0.5
актов Российской Федерации по поддержанию
качества электрической энергии, по критерию
2.1. Количество обращений потребителей услуг |  |  | 0 | 0 | 100 |  | обратная | 0.5
с указанием на ненадлежащее качество
электрической энергии, процентов от общего
количества поступивших обращений
3. Наличие взаимодействия с потребителями услуг |  |  | — | — | — |  | — | 0.5
при выводе оборудования в ремонт и (или)
из эксплуатации
в том числе по критериям:
3.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры |  |  | 1 | 1 | 100 |  | прямая | 0.5
согласования с потребителями услуг графиков
вывода электросетевого оборудования в ремонт
и (или) из эксплуатации
(наличие — 1, отсутствие — 0)
3.2. Количество обращений потребителей услуг |  |  | 0 | 0 | 100 |  | обратная | 0.5
с указанием на несогласие введения предлагаемых
территориальной сетевой организацией графиков
вывода электросетевого оборудования в ремонт
и (или) из эксплуатации, процентов от общего
количества поступивших обращений, кроме
физических лиц
4. Соблюдение требований нормативных правовых |  |  | 0 | 0 | 100 |  | обратная | 0.2
актов по защите персональных данных потребителей
услуг (заявителей), по критерию
4.1. Количество обращений потребителей услуг |  |  | 0 | 0 | 100 |  |  | 0.2
(заявителей) с указанием на неправомерность
использования персональных данных потребителей
услуг (заявителей), процентов от общего количества
поступивших обращений
5. Итого по индикатору исполнительности |  |  | — | — | — |  | — | 0.425
Генеральный директор ООО "НЭС" |  | Литвинов Р.А.
Должность |  | Ф. И. О. |  |  |  | Подпись

## Форма 2.3.
Расчет значения индикатора результативности обратной связи
ООО "Новомичуринские Электрические Сети"
Наименование территориальной сетевой организации
Параметр (показатель), |  |  | Значение |  | Ф/Пх100, |  | Зависи- | Оценоч-
характеризующий индикатор |  |  | факти- | плано- | % |  | мость | ный
|  |  | ческое (Ф) | вое (П) |  |  |  | балл
1 |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
1. Наличие структурного подразделения |  |  | 1 | 1 | 100 |  | прямая | 2
территориальной сетевой организации по
рассмотрению, обработке и принятию мер
по обращениям потребителей услуг
(наличие — 1, отсутствие — 0)
2. Степень удовлетворения обращений |  |  | — | — | — |  | — | 2
потребителей услуг
в том числе по критериям:
2.1. Общее количество обращений потребителей |  |  | 0 | 0 | 100 |  | обратная | 2
услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг
по передаче электрической энергии и обслуживание,
процентов от общего количества поступивших
обращений
2.2. Количество принятых мер по результатам |  |  | 0 | 0 | 100 |  | прямая | 2
рассмотрения обращений потребителей услуг
с указанием на ненадлежащее качество услуг
по передаче электрической энергии
и обслуживание, процентов от общего
количества поступивших обращений
2.3. Количество обращений, связанных с неудовлет- |  |  | 0 | 0 | 100 |  | обратная | 2
воренностью принятыми мерами, указанными
в п. 2.2 настоящей формы, поступивших
от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней
после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2
настоящей формы, процентов от общего количества
поступивших обращений
2.4. Количество обращений потребителей услуг |  |  | 0 | 0 | 100 |  | обратная | 2
с указанием на ненадлежащее качество услуг,
оказываемых территориальной сетевой
организацией, поступивших в соответствующий
контролирующий орган исполнительной власти,
процентов от общего количества поступивших
обращений
2.5. Количество отзывов и предложений по |  |  | 0 | 0 | 100 |  | прямая | 2
вопросам деятельности территориальной сетевой
организации, поступивших через обратную связь,
в процентах от общего количества поступивших
обращений
2.6. Количество реализованных изменений |  |  | 0 | 0 | 100 |  | прямая | 2
в деятельности организации, направленных
на повышение качества обслуживания
потребителей услуг, шт.
3. Оперативность реагирования на обращения |  |  | — | — | — |  | — | 2
потребителей услуг — всего
в том числе по критериям:
3.1. Средняя продолжительность времени принятия |  |  | 0 | 0 | 100 |  | обратная | 2
мер по результатам обращения потребителя
услуг, дней
3.2. Взаимодействие территориальной сетевой |  |  | — | — | 100 |  | прямая | 2
организации с потребителями услуг с целью
получения информации о качестве обслуживания,
реализованное посредством:
а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей |  |  | 0 | 0 | 100 |  | — | —
услуг
б) электронной связи через сеть Интернет, |  |  | 0 | 0 | 100 |  | — | —
шт. на 1000 потребителей услуг
в) системы автоинформирования, |  |  | 0 | 0 | 100 |  | — | —
шт. на 1000 потребителей услуг1
4. Индивидуальность подхода к потребителям |  |  | 0 | 0 | 100 |  | обратная | 2
услуг льготных категорий, по критерию
4.1. Количество обращений потребителей услуг |  |  | 0 | 0 | 100 |  |  | 2
льготных категорий с указанием на неудовлетво-
рительность качества их обслуживания,
шт. на 1000 потребителей услуг
5. Оперативность возмещения убытков |  |  | — | — | — |  | — | 2
потребителям услуг при несоблюдении
территориальной сетевой организацией
обязательств, предусмотренных нормативными
правовыми актами и договорами
в том числе по критериям:
5.1. Средняя продолжительность времени на |  |  | 0 | 0 | 100 |  | обратная | 2
принятие территориальной сетевой организацией
мер по возмещению потребителю услуг убытков,
месяцев
5.2. Доля потребителей услуг, получивших |  |  | 0 | 0 | 100 |  | прямая | 2
возмещение убытков, возникших в результате
неисполнения (ненадлежащего исполнения)
территориальной сетевой организацией своих
обязательств, от числа потребителей, в пользу
которых было вынесено судебное решение, или
возмещение было произведено во внесудебном
порядке, процентов
6. Итого по индикатору результативность |  |  | — | — | — |  | — | 2
обратной связи
Генеральный директор ООО "НЭС" |  | Литвинов Р.А.
Должность |  | Ф. И. О. |  |  |  | Подпись

## Форма 3.1.
Отчетные данные для расчета значения показателя качества
рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети
|  |  | в период | 2018 год
ООО "Новомичуринские Электрические Сети"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель | [5 empty] | Число, шт.
1 | [5 empty] | 2
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии | [5 empty] | 5
с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией
в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении
технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв тпр)
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии | [5 empty] | 0
с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией
в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении
технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков
его направления, шт. (Nнсзаяв тпр)
Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети | [5 empty] | 1
(Пзаяв тпр)
Генеральный директор ООО "НЭС" |  | Литвинов Р.А.
Должность |  | Ф. И. О. |  |  | Подпись

## Форма 3.2.
Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения
договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети,
|  |  | в период | 2018 год
ООО "Новомичуринские Электрические Сети"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель | [5 empty] | Число, шт.
1 | [5 empty] | 2
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, | [5 empty] | 6
исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный
сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд тпр)
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, | [5 empty] | 0
исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный
сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение
установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд тпр)
Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического | [5 empty] | 1
присоединения заявителей к сети (Пнс тпр)
Генеральный директор ООО "НЭС" |  | Литвинов Р.А.
Должность |  | Ф. И. О. |  |  | Подпись

## Форма 3.3.
Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения
антимонопольного законодательства при технологическом присоединении
заявителей к электрическим сетям сетевой организации,
|  |  | в период | 2018 год
ООО "Новомичуринские Электрические Сети"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель | [5 empty] | Значение
1 | [5 empty] | 2
Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда | [5 empty] | 0
об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного
законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому
присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн тпр)
Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями | [5 empty] | 1
в соответствующий расчетный период, десятки шт. (Nочз тпр)
Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом | [5 empty] | 1
присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (Пнпа тпр)
Генеральный директор ООО "НЭС" |  | Литвинов Р.А.
Должность |  | Ф. И. О. |  |  | Подпись

## Форма 4.1.
Показатели уровня надежности и уровня качества
оказываемых услуг сетевой организации
ООО "Новомичуринские Электрические Сети"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  | № формулы (пункта) |  | Значение
методических указаний
Показатель средней продолжительности прекращений передачи |  |  | 1 |  | 0.026726
электрической энергии (Пп)
Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens) |  |  | 4 |  | ---------
Показатель средней продолжительности прекращений передачи |  |  | 2 |  | 0.22047
электрической энергии на точку поставки (Пsaidi)
Показатель средней частоты прекращений передачи |  |  | 3 |  | 0.26802
электрической энергии на точку поставки (Пsaifi)
Показатель уровня качества осуществляемого технологического |  |  | 7 или 12 |  | 1
присоединения (Птпр)
Показатель уровня качества обслуживания потребителей |  |  | 11 |  | 0.8975
услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо)
Плановое значение показателя Пп, Пплп |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | 0.0304
Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | 1
Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | 0.8975
Плановое значение показателя Пens, Пплens |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | --------
Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi |  |  | Пункт 4.2 методических указаний |  | --------
Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi |  |  | Пункт 4.2 методических указаний |  | ---------
Оценка достижения показателя уровня надежности |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
оказываемых услуг, Кнад
Оценка достижения показателя уровня надежности |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | ---------
оказываемых услуг, Кнад1
Оценка достижения показателя уровня надежности |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | ---------
оказываемых услуг, Кнад2
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | --------
услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью)
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации)
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации)
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | ---------
услуг, Ккач3 (для территориальной сетевой организации)
Генеральный директор ООО "НЭС" |  | Литвинов Р.А.
Должность |  | Ф. И. О. |  | Подпись

## Форма 4.2.
Расчет обобщенного показателя уровня надежности
и качества оказываемых услуг
ООО "Новомичуринские Электрические Сети"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  | № пункта | Значение
методических
указаний
1. Оценка достижения показателя уровня |  |  | пункт 5 | 0
надежности оказываемых услуг, Кнад
2. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Пункт 5 | ------------
надежности оказываемых услуг, Кнад1
3. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Пункт 5 | ------------
надежности оказываемых услуг, Кнад2
4. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Пункт 5 | ------------
надежности оказываемых услуг, Ккач
5. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Пункт 5 | 0
надежности оказываемых услуг, Ккач1
6. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Пункт 5 | 0
надежности оказываемых услуг, Ккач2
7. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Пункт 5 | ------------
надежности оказываемых услуг, Ккач3
8. Обобщенный показатель уровня надежности |  |  | Пункт 5 | 0
и качества оказываемых услуг, Коб
Генеральный директор ООО "НЭС" |  | Литвинов Р.А.
Должность |  | Ф. И. О. |  |  | Подпись

## Форма 8.1
Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям
передачи электрической энергии произошедших на объектах сетевой организации
за 2018 год
ООО "Новомичуринские Электрические Сети"
Наименование сетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ) | [7 empty] | для саиди | для саифи | для саиди рем | для саифи рем
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ПУ | КЛ | № 2яч.№2 ТП-8 | 0.4 | 09,00 2018.01.15 | 11,00 2018.01.15 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 2 | 1 | 0
2 | ПУ | КЛ | № 8 от ПС Новомичуринск отпайка от ЛР-626 | 10 | 09,00 2018.01.16 | 16,00 2018.01.16 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 14 | 2 | 0
3 | ПУ | КЛ | № 8 от ПС Новомичуринск отпайка от ЛР-626 | 10 | 09,00 2018.01.17 | 16,00 2018.01.17 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 14 | 2 | 0
4 | ПУ | КЛ | № 4 от ПС Новомичуринск | 10 | 09,25 2018.01.18 | 14,45 2018.01.18 | П | 5.333 | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 15.999 | 3 | 0
5 | ПУ | КЛ | № 3 от ПС Новомичуринск | 10 | 10,00 2018.01.18 | 10,30 2018.01.18 | П | 0.5 | ВЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 3 | 6 | 0
6 | ПУ | КЛ | № 8 от ПС Новомичуринск отпайка от ЛР-626 | 10 | 09,00 2018.01.22 | 16,00 2018.01.22 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 14 | 2 | 0
7 | ПУ | КЛ | № 8 от ПС Новомичуринск отпайка от ЛР-626 | 10 | 09,00 2018.01.24 | 16,00 2018.01.24 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 14 | 2 | 0
8 | ПУ | КЛ | № 8 от ПС Новомичуринск отпайка от ЛР-626 | 10 | 09,00 2018.01.25 | 16,00 2018.01.25 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 14 | 2 | 0
9 | ПУ | КЛ | № 8 от ПС Новомичуринск отпайка от ЛР-626 | 10 | 09,00 2018.01.26 | 16,00 2018.01.26 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 14 | 2 | 0
10 | ПУ | КЛ | № 4 яч.№2 ТП-15 | 0.4 | 13,00 2018.01.29 | 16,00 2018.01.29 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 36 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 21 | 7 | 0
11 | ПУ | КЛ | № 1яч.№2 ТП-15 | 0.4 | 13,00 2018.01.29 | 16,00 2018.01.29 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 3 | 1 | 0
12 | ПУ | КЛ | № 3 яч.№2 ТП-15 | 0.4 | 13,00 2018.01.29 | 16,00 2018.01.29 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 144 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 3 | 1 | 0
13 | ПУ | КЛ | № 2 яч.№6 ТП-15 | 0.4 | 13,00 2018.01.29 | 16,00 2018.01.29 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 3 | 1 | 0
14 | ПУ | КЛ | № 2 яч.№2 ТП-15 | 0.4 | 13,00 2018.01.29 | 16,00 2018.01.29 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 3 | 1 | 0
15 | ПУ | КЛ | № 2 яч.№5 ТП-15 | 0.4 | 09,00 2018.01.30 | 16,00 2018.01.30 | П | 7 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 154 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 14 | 2 | 0
16 | ПУ | КЛ | № 1 яч.№7 ТП-15 | 0.4 | 09,00 2018.01.30 | 16,00 2018.01.30 | П | 7 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 119 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 7 | 1 | 0
17 | ПУ | КЛ | № 2 яч.№7 ТП-15 | 0.4 | 09,00 2018.01.30 | 16,00 2018.01.30 | П | 7 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 7 | 1 | 0
18 | ПУ | КЛ | № 1 яч.№5 ТП-15 | 0.4 | 09,00 2018.01.30 | 16,00 2018.01.30 | П | 7 | КЛ | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 147 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 147 | 21 | 0
19 | ПУ | КЛ | № 3 яч.№5 ТП-15 | 0.4 | 09,00 2018.01.30 | 16,00 2018.01.30 | П | 7 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 161 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 21 | 3 | 0
20 | ПУ | ВЛ | № 18 ПС Новомичуринск | 10 | 09,30 2018.01.31 | 10,20 2018.01.31 | В | 0.833 | КЛ | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 44 |  | 7 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
21 | ПУ | ВЛ | № 15 ПС Новомичуринск | 10 | 09,30 2018.01.31 | 10,20 2018.01.31 | В | 0.833 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 65 |  | 6 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
22 | ПУ | ВЛ | № 10 ПС Новомичуринск | 10 | 09,30 2018.01.31 | 10,20 2018.01.31 | В | 0.833 | КЛ | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 260 |  | 5 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
23 | ПУ | РП | НВП | 10 | 09,30 2018.01.31 | 10,20 2018.01.31 | В | 0.833 | КЛ | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 2225 |  | 8 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
24 | ПУ | ВЛ | № 7 ПС Новомичуринск | 10 | 09,30 2018.01.31 | 09,45 2018.01.31 | В | 0.25 | ВЛ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |  | 4 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
25 | ПУ | ВЛ | № 6 ПС Новомичуринск | 10 | 09,30 2018.01.31 | 21,20 2018.01.31 | В | 11.833 | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 438 |  | 3 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
26 | ПУ | ВЛ | № 4 ПС Новомичуринск | 10 | 09,30 2018.01.31 | 10,20 2018.01.31 | В | 0.833 | ВЛ | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 204 |  | 2 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
27 | ПУ | ВЛ | № 3 ПС Новомичуринск | 10 | 09,30 2018.01.31 | 10,20 2018.01.31 | В | 0.833 | ВЛ | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 69 |  | 1 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
28 | ПУ | ВЛ | № 4 ПС Новомичуринск | 10 | 09,20 2018.02.19 | 15,00 2018.02.19 | П | 5.666 | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
29 | ПУ | ВЛ | № 7 ПС Новомичуринск | 10 | 14,15 2018.02.19 | 18,00 2018.02.19 | П | 3.75 | ВЛ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 352 |  | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1 |  |  | 3.75 | 1 | 0
30 | ПУ | ВЛ | № 6 ПС Новомичуринск | 10 | 11,00 2018.02.20 | 14,35 2018.02.20 | П | 3.583 | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 144 |  | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1 |  |  | 10.749 | 3 | 0
31 | ПУ | ВЛ | № 3 ПС Новомичуринск до ЛР-1 | 10 | 11,30 2018.02.20 | 17,05 2018.02.20 | П | 5.583 | ВЛ | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1 |  |  | 33.498 | 6 | 0
32 | ПУ | КЛ | №7 РП-НВП | 10 | 13,00 2018.03.22 | 13,30 2018.03.22 | В1 | 0.5 | ТП | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 |  | 10 22.03.18 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1 | 37 | 74
33 | ПУ | ВЛ | №1 яч.6 ТП-22 | 0.4 | 10,30 2018.04.05 | 11,00 2018.04.05 | П | 0.5 | ВЛ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1 |  |  | 25 | 50 | 0
34 | ПУ | ВЛ | №2 яч.5 ТП-21 | 0.4 | 09,00 2018.04.06 | 10,30 2018.04.06 | П | 1.5 | ВЛ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1 |  |  | 75 | 50 | 0
35 | ПУ | ВЛ | №1 яч.2 ТП-21 | 0.4 | 09,30 2018.04.12 | 10,00 2018.04.12 | П | 0.5 | ВЛ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1 |  |  | 25 | 50 | 0
36 | ПУ | ТП | ТП-22 | 0.4 | 09,00 2018.04.18 | 13,00 2018.04.18 | П | 4 | ТП | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1 |  |  | 1000 | 250 | 0
37 | ПУ | ВЛ | №1 яч.3 ТП-22 | 0.4 | 13,30 2018.04.23 | 14,00 2018.04.23 | П | 0.5 | ВЛ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1 |  |  | 25 | 50 | 0
38 | ПУ | ВЛ | №7 ПС Новомичуринск | 10 | 13,00 2018.05.11 | 16,00 2018.05.11 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.1 | 4.12 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
39 | ПУ | ВЛ | №7 ПС Новомичуринск от ЛР №1 | 10 | 10,50 2018.05.12 | 12,25 2018.05.12 | В | 1.58 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
40 | ПУ | ВЛ | №8 ПС Новомичуринск от ЛР №626 | 10 | 18,30 2018.05.12 | 18,40 2018.05.12 | В | 0.166 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
41 | ПУ | КЛ | №4 яч.№ 6 ТП-14 | 0.4 | 00,00 2018.05.26 | 01,00 2018.05.26 | В | 1 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.1 | 4.11 | 0
42 | ПУ | КЛ | №1 яч.6 ТП-2 | 0.4 | 08,10 2018.05.26 | 11,20 2018.05.26 | В | 3.166 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.1 | 4.11 | 0
43 | ПУ | ВЛ | №1 яч.№ 5 ТП-22 | 0.4 | 09,00 2018.05.29 | 13,00 2018.05.29 | П | 4 | ВЛ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.1 | 4.12 | 1 |  |  | 200 | 50 | 0
44 | ПУ | ВЛ | №1 яч.№ 5 ТП-22 | 0.4 | 09,00 2018.05.30 | 13,00 2018.05.30 | П | 4 | ВЛ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.1 | 4.12 | 1 |  |  | 200 | 50 | 0
45 | ПУ | ВЛ | №1 яч.№ 3 ТП-22 | 0.4 | 09,00 2018.05.31 | 13,00 2018.05.31 | П | 4 | ВЛ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.1 | 4.12 | 1 |  |  | 200 | 50 | 0
46 | ПУ | ВЛ | №2 яч.№ 3 ТП-22 | 0.4 | 09,00 2018.06.05 | 13,00 2018.06.05 | П | 4 | ВЛ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 200 | 50 | 0
47 | ПУ | ВЛ | №6 ПС Новомичуринск | 10 | 09,00 2018.06.08 | 14,50 2018.06.08 | П | 5.833 | ВЛ | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1 |  |  | 17.499 | 3 | 0
48 | ПУ | ВЛ | №3 ПС Новомичуринск | 10 | 09,00 2018.06.08 | 14,50 2018.06.08 | П | 5.833 | ВЛ | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 |  | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1 |  |  | 58.33 | 10 | 0
49 | ПУ | ВЛ | №4 ПС Новомичуринск от ЛР №2 | 10 | 09,00 2018.06.08 | 14,50 2018.06.08 | П | 5.833 | ВЛ | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1 |  |  | 17.499 | 3 | 0
50 | ПУ | ВЛ | №7 ПС Новомичуринск | 10 | 09,00 2018.06.08 | 14,50 2018.06.08 | П | 5.833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1 |  |  | 5.833 | 1 | 0
51 | ПУ | ВЛ | №1 яч.№ 5 ТП-15 | 0.4 | 09,00 2018.06.22 | 12,00 2018.06.22 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1 |  |  | 54 | 18 | 0
52 | ПУ | ВЛ | №7 ПС Новомичуринск | 10 | 13,45 2018.06.24 | 15,30 2018.06.24 | В | 1.75 | ВЛ | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | №13 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
53 | ПУ | ВЛ | №8 ПС Новомичуринск | 10 | 06,10 2018.06.26 | 11,10 2018.06.26 | В | 5 | ВЛ | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | №14 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
54 | ПУ | ВЛ | №4 ПС Новомичуринск | 10 | 07,45 2018.06.26 | 07,55 2018.06.26 | В | 0.17 | ВЛ | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | №15 | 3.4.8.4 | 4.12 | 1 | 0.51 | 3
55 | ПУ | КЛ | №18 РП-НВП | 10 | 07,45 2018.06.26 | 08,15 2018.06.26 | В | 0.5 | КЛ | 0 | 1 | 112 | 0 | 1 | 111 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 |  | №16 | 3.4.12.3 | 4.11 | 1 | 56 | 112
56 | ПУ | ВЛ | №4 ПС Новомичуринск | 10 | 05,00 2018.06.30 | 05,15 2018.06.30 | В | 0.25 | ВЛ | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | №17 | 3.4.12.3 | 4.12 | 1 | 0.75 | 3
57 | ПУ | ВЛ | №15 ПС Новомичуринск | 10 | 06,15 2018.06.30 | 08,30 2018.06.30 | В | 2.25 | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | №18 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
58 | ПУ | ВЛ | №7 ПС Новомичуринск от РЛ №1 | 10 (10.5) | 08,30 2018.07.11 | 15,00 2018.07.18 | П | 174.5 | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
59 | ПУ | РП | РП-НВП 1СШ | 10 (10.5) | 16,45 2018.07.19 | 17,20 2018.07.19 | В | 0.58 | ВЛ | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 1 | 0 |  | № 19 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
60 | ПУ | ВЛ | № 6 ПС Новомичуринск | 10 (10.5) | 15,55 2018.07.20 | 16,50 2018.07.20 | В | 0.92 | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | № 20 | 3.4.12.3 | 4.21 | 1 | 2.76 | 3
61 | ПУ | КЛ | №2 яч.№2 ТП-8 | 0.38 | 08,00 2018.07.22 | 16,00 2018.07.22 | П | 8 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 8 | 1 | 0
62 | ПУ | ВЛ | №1 РП-1 | 10 (10.5) | 08,00 2018.07.24 | 16,00 2018.07.27 | П | 80 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1 |  |  | 80 | 1 | 0
63 | ПУ | ВЛ | №1 РП-1 от РЛ №1 | 10 (10.5) | 09,00 2018.08.01 | 17,00 2018.08.17 | П | 392 | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
64 | ПУ | ВЛ | №1 ЯЧ.№6 от ТП-22 | 0.38 | 09,00 2018.09.17 | 12,00 2018.09.17 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 150 | 50 | 0
65 | ПУ | ВЛ | №2 ЯЧ.№3 от ТП-22 | 0.38 | 13,00 2018.09.17 | 17,00 2018.09.17 | П | 4 | ВЛ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 200 | 50 | 0
66 | ПУ | ВЛ | №1 ЯЧ.№5 от ТП-22 | 0.38 | 09,00 2018.09.18 | 13,00 2018.09.18 | П | 4 | ВЛ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 200 | 50 | 0
67 | ПУ | ВЛ | №2 ЯЧ.№5 от ТП-22 | 0.38 | 09,00 2018.09.19 | 13,00 2018.09.19 | П | 4 | ВЛ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 200 | 50 | 0
68 | ПУ | ВЛ | №1 ЯЧ.№3 от ТП-22 | 0.38 | 09,00 2018.09.20 | 13,00 2018.09.20 | П | 4 | ВЛ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 200 | 50 | 0
69 | ПУ | ВЛ | № 6 ПС Новомичуринск | 10 (10.5) | 06,37 2018.09.27 | 08,20 2018.09.27 | В | 1.72 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ от ЛР №1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | № 21 2018-03-27 | 3.4.12.3 | 4.12 | 1 | 5.16 | 3
70 | ПУ | ВЛ | № 8 ПС Новомичуринск | 10 (10.5) | 06,37 2018.09.27 | 07,45 2018.09.27 | В | 1.13 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ 10 (10.5) кВ от ЛР № 626 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | № 22 2018-09-27 | 3.4.12.3 | 4.12 | 1 | 2.26 | 2
71 | ПУ | ВЛ | яч.№ 8 РП-НВП | 10 (10.5) | 15,10 2018.09.28 | 15,30 2018.09.28 | В | 0.33 | РП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |  | № 23 2018-09-28 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
72 | ПУ | ВЛ | № 15 ПС Новомичуринск | 10 (10.5) | 15,10 2018.09.28 | 19,40 2018.09.28 | В | 4.5 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | № 24 2018-08-28 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
73 | ПУ | ВЛ | № 18 ПС Новомичуринск | 10 (10.5) | 15,10 2018.09.28 | 19,40 2018.09.28 | В | 4.5 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |  | № 25 2018-09-28 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
74 | ПУ | ВЛ | № 10 ПС Новомичуринск | 10 (10.5) | 15,10 2018.09.28 | 15,25 2018.09.28 | В | 0.25 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | № 26 2018-09-28 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
75 | ПУ | ВЛ | № 8 ПС Новомичуринск от ЛР№626 | 10 (10.5) | 09,00 2018.10.01 | 16,00 2018.10.04 | П | 79 | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
76 | ПУ | ВЛ | №1 ЯЧ.№5 от ТП-21 | 0.38 | 09,00 2018.10.04 | 10,00 2018.10.04 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 50 | 50 | 0
77 | ПУ | ВЛ | № 8 ПС Новомичуринск от ЛР№626 | 10 (10.5) | 09,00 2018.10.08 | 16,00 2018.10.12 | П | 103 | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
78 | ПУ | ВЛ | № 8 ПС Новомичуринск от ЛР№626 | 10 (10.5) | 09,00 2018.10.15 | 16,00 2018.10.19 | П | 103 | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
79 | ПУ | ВЛ | № 8 ПС Новомичуринск от ЛР№626 | 10 (10.5) | 09,00 2018.10.22 | 16,00 2018.10.22 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
80 | ПУ | ВЛ | №1 ЯЧ.№2 от ТП-21 | 0.38 | 09,00 2018.10.23 | 10,00 2018.10.23 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 50 | 50 | 0
81 | ПУ | КЛ | №4 яч.№5 ТП-17 | 0.38 | 08,20 2018.11.12 | 14,20 2018.11.12 | В | 6 | КЛ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1 | 60 | 10
82 | ПУ | ВЛ | № 13 ТРГ | 10 (10.5) | 09,00 2018.11.13 | 16,00 2018.11.16 | П | 79 | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
83 | ПУ | ВЛ | № 16 ПС Новомичуринск | 10 (10.5) | 09,00 2018.11.22 | 16,00 2018.11.22 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
84 | ПУ | ВЛ | № 6 ПС Новомичуринск | 10 (10.5) | 09,00 2018.11.27 | 16,00 2018.11.27 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
85 | ПУ | ВЛ | №2 ЯЧ.№5 от ТП-22 | 0.38 | 09,30 2018.11.30 | 10,30 2018.11.30 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 50 | 50 | 0
86 | ПУ | ВЛ | № 16 ПС Новомичуринск | 10 (10.5) | 09,00 2018.12.04 | 13,30 2018.12.04 | П | 4.5 | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
87 | ПУ | ВЛ | № 6 ПС Новомичуринск | 10 (10.5) | 09,00 2018.12.04 | 13,30 2018.12.04 | П | 4.5 | ВЛ | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 13.5 | 3 | 0
88 | ПУ | КЛ | Ф №2 яч.№2 ТП-8 | 0.38 | 06,10 2018.12.06 | 11,40 2018.12.06 | В | 5.5 | КЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.13.4 | 4.3 | 1 | 5.5 | 1
89 | ПУ | ВЛ | Ф №2 яч.№5 ТП-22 | 0.38 | 08,30 2018.12.07 | 11,00 2018.12.07 | П | 2.5 | ВЛ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 125 | 50 | 0
90 | ПУ | ВЛ | №2 ЯЧ.№5 от ТП-21 | 0.38 | 13,30 2018.12.10 | 14,30 2018.12.10 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 50 | 50 | 0
91 | ПУ | ВЛ | Ф №2 яч.№5 ТП-22 | 0.38 | 09,00 2018.12.12 | 10,30 2018.12.12 | П | 1.5 | ВЛ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 |  |  | 75 | 50 | 0
92 | ПУ | ВЛ | ВЛ № 2 ТП-12 | 10 (10.5) | 06,40 2018.12.27 | 11,07 2018.12.27 | В | 4.45 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | № 27 2018-12-27 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 | 4.45 | 1
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 1309.54 | х | х | х | 2079 | 0 | 47 | 2021 | 0 | 0 | 81 | 1987 | 11 | 4829 | 0 | х | х | х | 0; 1 | 174.39 | 212 | 3936.657 | 1311 | 0
— по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 1246.247 | х | х | х | 1311 | 0 | 18 | 1286 | 0 | 0 | 33 | 1271 | 7 | 1502 | 0 | х | х | х | 0
— по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0
— по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 62.793 | х | х | х | 694 | 0 | 29 | 661 | 0 | 0 | 48 | 642 | 4 | 3327 | 0 | х | х | х | 0; 1
— по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 0.5 | х | х | х | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 1
[6 empty] | Генеральный директор ООО "НЭС" |  |  |  |  | Литвинов Р.А.
[6 empty] | Должность |  |  |  |  | Ф. И. О. |  |  |  |  | Подпись
[8 empty] | 21.14 |  |  |  | 212

## Форма 8.1.1.
Ведомость присоединений потребителей услуг сетевой организации ООО "НЭС"
за 2018 год
ООО "Новомичуринские Электрические Сети"
Наименование сетевой организации
№ | Наименование структурной единицы сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии) |  |  | Диспетчерское наименование ЛЭП от вышестоящего центра питания до объекта электросетевого хозяйства определенного вторичным уровнем напряжения | Вторичный уровень |  | Первичный уровень |  |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации,
[6 empty] | присоединения |  | присоединения |  |  | присоединенных к первичному уровню присоединения, шт.
[6 empty] | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, кВ | Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ |  | Класс напряжения, кВ | Всего | В разделении категорий |  |  | В разделении уровней напряжения |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[12 empty] | надежности потребителей |  |  | ЭПУ потребителей электрической
[12 empty] | электрической энергии |  |  | энергии
[12 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6—20 кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф. №1 и Ф.№12 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №6 и Ф. №19 от РП-"НВП";ТП-8 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф.№ 2яч.№2 ТП-8 |  | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | ВЛ 10 кВ Ф. № 8 от ПС Новомичуринск отпайка от ЛР-626 | - | - | - |  | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
3 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | ВЛ 10 кВ Ф. № 8 от ПС Новомичуринск отпайка от ЛР-626 | - | - | - |  | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
4 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№ 4 от ПС Новомичуринск | - | - | - |  | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
5 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№ 3 от ПС Новомичуринск | ТП-4, ТП-20 | 10 | - |  | - | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
6 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | ВЛ № 8 от ПС Новомичуринск отпайка от ЛР-626 | - | - | - |  | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
7 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | ВЛ № 8 от ПС Новомичуринск отпайка от ЛР-626 | - | - | - |  | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
8 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | ВЛ № 8 от ПС Новомичуринск отпайка от ЛР-626 | - | - | - |  | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
9 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | ВЛ № 8 от ПС Новомичуринск отпайка от ЛР-626 | - | - | - |  | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
10 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф. №1 и Ф.№12 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №7 и Ф. №18 от РП-"НВП";ТП-15 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф.№ 4 яч.№2 ТП-15 |  | 0.4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
11 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф. №1 и Ф.№12 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №7 и Ф. №18 от РП-"НВП";ТП-15 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф.№ 1яч.№2 ТП-15 |  | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
12 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф. №1 и Ф.№12 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №7 и Ф. №18 от РП-"НВП";ТП-15 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф.№ 3 яч.№2 ТП-15 |  | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
13 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф. №1 и Ф.№12 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №7 и Ф. №18 от РП-"НВП";ТП-15 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф.№ 2 яч.№6 ТП-15 |  | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
14 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф. №1 и Ф.№12 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №7 и Ф. №18 от РП-"НВП";ТП-15 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф.№ 2 яч.№2 ТП-15 |  | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
15 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф. №1 и Ф.№12 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №7 и Ф. №18 от РП-"НВП";ТП-15 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф.№ 2 яч.№5 ТП-15 |  | 0.4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
16 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф. №1 и Ф.№12 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №7 и Ф. №18 от РП-"НВП";ТП-15 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф.№ 1 яч.№7 ТП-15 |  | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
17 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф. №1 и Ф.№12 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №7 и Ф. №18 от РП-"НВП";ТП-15 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф.№ 2 яч.№7 ТП-15 |  | 0.4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
18 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф. №1 и Ф.№12 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №7 и Ф. №18 от РП-"НВП";ТП-15 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф.№ 1 яч.№5 ТП-15 |  | 0.4 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
19 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф. №1 и Ф.№12 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №7 и Ф. №18 от РП-"НВП";ТП-15 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф.№ 3 яч.№5 ТП-15 |  | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
20 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№ 18 ПС Новомичуринск | - | - | - |  | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0
21 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф. № 15 ПС Новомичуринск | - | - | - |  | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
22 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№ 10 ПС Новомичуринск | - | - | - |  | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
23 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф. №1 и Ф.№12 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП" | 10 | КЛ Ф. №6, 7, 18, 19 от РП - "НВП" |  | 10 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
24 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№ 7 ПС Новомичуринск | - | - | - |  | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
25 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№ 6 ПС Новомичуринск | - | - | - |  | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
26 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№ 4 ПС Новомичуринск | - | - | - |  | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
27 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№ 3 ПС Новомичуринск | ТП-4, ТП-20 | 10 | - |  | - | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
28 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№ 4 ПС Новомичуринск | - | - | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№ 7 ПС Новомичуринск | - | - | - |  | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
30 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№ 6 ПС Новомичуринск | - | - | - |  | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
31 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ Ф.№ 3 ПС Новомичуринск до ЛР-1 | - | - | - |  | - | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
32 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф. №1 и Ф.№12 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП" | 10 | КЛ 10 кВ Ф.№7 РП-НВП |  | 10 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0
33 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф. №20 и Ф.№418 от ПС Новомичуринск | РП - "1"; Ф.№1 и Ф. №2 10 кВ от РП - "1"; ТП-22 | 10 | ВЛ 0,4 кВ Ф.№1 яч.6 ТП-22 |  | 0.4 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
34 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф. №20 и Ф.№418 от ПС Новомичуринск | РП - "1"; Ф.№1 и Ф. №2 10 кВ от РП - "1"; ТП-21 | 10 | ВЛ 0,4 кВ №2 яч.5 ТП-21 |  | 0.4 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
35 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф. №20 и Ф.№418 от ПС Новомичуринск | РП - "1"; Ф.№1 и Ф. №2 10 кВ от РП - "1"; ТП-21 | 10 | ВЛ 0,4 кВ №1 яч.2 ТП-21 |  | 0.4 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
36 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф. №20 и Ф.№418 от ПС Новомичуринск | РП - "1"; Ф.№1 и Ф. №2 10 кВ от РП - "1"; ТП-22 | 10 | ВЛ 0,4 кВ: Ф.№1 яч.2; Ф.№1 и Ф.№2 яч.3; Ф.№1 и Ф.№2 яч.5; Ф.№1 яч.6 от ТП-22 |  | 0.4 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0
37 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф. №20 и Ф.№418 от ПС Новомичуринск | РП - "1"; Ф.№1 и Ф. №2 10 кВ от РП - "1"; ТП-22 | 10 | ВЛ 0,4 кВ №1 яч.3 ТП-22 |  | 0.4 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
38 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№7 ПС Новомичуринск | - | - | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ №7 ПС Новомичуринск от ЛР №1 | - | - | - |  | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
40 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ №8 ПС Новомичуринск от ЛР №626 | - | - | - |  | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
41 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф. №1 и Ф.№12 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №7 и Ф. №18 от РП-"НВП";ТП-14 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф.№4 яч.№ 6 ТП-14 |  | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
42 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф. №1 и Ф.№12 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №7 и Ф. №18 от РП-"НВП";ТП-2 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф.№1 яч.6 ТП-2 |  | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
43 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф. №20 и Ф.№418 от ПС Новомичуринск | РП - "1"; Ф.№1 и Ф. №2 10 кВ от РП - "1"; ТП-22 | 10 | ВЛ 0,4 кВ Ф.№1 яч.№ 5 ТП-22 |  | 0.4 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
44 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф. №20 и Ф.№418 от ПС Новомичуринск | РП - "1"; Ф.№1 и Ф. №2 10 кВ от РП - "1"; ТП-22 | 10 | ВЛ 0,4 кВ Ф.№1 яч.№ 5 ТП-22 |  | 0.4 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
45 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф. №20 и Ф.№418 от ПС Новомичуринск | РП - "1"; Ф.№1 и Ф. №2 10 кВ от РП - "1"; ТП-22 | 10 | ВЛ 0,4 кВ Ф.№1 яч.№ 3 ТП-22 |  | 0.4 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
46 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф. №20 и Ф.№418 от ПС Новомичуринск | РП - "1"; Ф.№1 и Ф. №2 10 кВ от РП - "1"; ТП-22 | 10 | ВЛ 0,4 кВ Ф.№2 яч.№ 3 ТП-22 |  | 0.4 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
47 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№6 ПС Новомичуринск | - | - | - |  | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
48 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№3 ПС Новомичуринск | ТП-4, ТП-20 | 10 | - |  | - | 10 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3
49 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№4 ПС Новомичуринск от ЛР №2 | - | - | - |  | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
50 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№7 ПС Новомичуринск | - | - | - |  | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
51 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф. №1 и Ф.№12 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №7 и Ф. №18 от РП-"НВП";ТП-15 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф.№1 яч.№ 5 ТП-15 |  | 0.4 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0
52 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№7 ПС Новомичуринск | - | - | - |  | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
53 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№8 ПС Новомичуринск | - | - | - |  | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
54 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№4 ПС Новомичуринск | - | - | - |  | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
55 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф. №1 и Ф.№12 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП" | 10 | КЛ 10 кВ Ф.№18 от РП-"НВП" |  | 10 | 112 | 0 | 1 | 111 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0
56 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№4 ПС Новомичуринск | - | - | - |  | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
57 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№15 ПС Новомичуринск | - | - | - |  | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
58 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№7 ПС Новомичуринск от РЛ №1 | - | - | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф. №1 и Ф.№12 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП" | 10 | КЛ 10 кВ Ф.№6 и Ф. №7 от РП-"НВП" |  | 10 | 113 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 1
60 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№ 6 ПС Новомичуринск | - | - | - |  | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
61 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф. №1 и Ф.№12 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №6 и Ф. №19 от РП-"НВП";ТП-8 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф.№2 яч.№2 ТП-8 |  | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
62 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф. №20 и Ф.№418 от ПС Новомичуринск | РП - "1" | 10 | КВЛ 10 кВ Ф.№1 РП-1 |  | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
63 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф. №20 и Ф.№418 от ПС Новомичуринск | РП - "1" | 10 | КВЛ 10 кВ Ф.№1 РП-1 от РЛ №1 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф. №20 и Ф.№418 от ПС Новомичуринск | РП - "1"; Ф.№1 и Ф. №2 10 кВ от РП - "1"; ТП-22 | 10 | ВЛ 0,4 кВ Ф.№1 ЯЧ.№6 от ТП-22 |  | 0.4 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
65 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф. №20 и Ф.№418 от ПС Новомичуринск | РП - "1"; Ф.№1 и Ф. №2 10 кВ от РП - "1"; ТП-22 | 10 | ВЛ 0,4 кВ Ф.№2 ЯЧ.№3 от ТП-22 |  | 0.4 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
66 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф. №20 и Ф.№418 от ПС Новомичуринск | РП - "1"; Ф.№1 и Ф. №2 10 кВ от РП - "1"; ТП-22 | 10 | ВЛ 0,4 кВ Ф.№1 ЯЧ.№5 от ТП-22 |  | 0.4 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
67 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф. №20 и Ф.№418 от ПС Новомичуринск | РП - "1"; Ф.№1 и Ф. №2 10 кВ от РП - "1"; ТП-22 | 10 | ВЛ 0,4 кВ Ф.№2 ЯЧ.№5 от ТП-22 |  | 0.4 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
68 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф. №20 и Ф.№418 от ПС Новомичуринск | РП - "1"; Ф.№1 и Ф. №2 10 кВ от РП - "1"; ТП-22 | 10 | ВЛ 0,4 кВ Ф.№1 ЯЧ.№3 от ТП-22 |  | 0.4 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
69 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№ 6 ПС Новомичуринск | - | - | - |  | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
70 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№ 8 ПС Новомичуринск | - | - | - |  | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
71 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф. №1 и Ф.№12 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП" | 10 | КЛ 10 кВ Ф.№ 18 от РП-"НВП" |  | 10 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
72 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№ 15 ПС Новомичуринск | - | - | - |  | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
73 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№ 18 ПС Новомичуринск | - | - | - |  | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1
74 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№ 10 ПС Новомичуринск | - | - | - |  | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
75 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | ВЛ 10 кВ Ф.№ 8 ПС Новомичуринск от ЛР№626 | - | - | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф. №20 и Ф.№418 от ПС Новомичуринск | РП - "1"; Ф.№1 и Ф. №2 10 кВ от РП - "1"; ТП-21 | 10 | ВЛ 0,4 кВ Ф.№1 ЯЧ.№5 от ТП-21 |  | 0.4 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
77 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | ВЛ 10 кВ Ф.№ 8 ПС Новомичуринск от ЛР№626 | - | - | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | ВЛ 10 кВ Ф.№ 8 ПС Новомичуринск от ЛР№626 | - | - | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | ВЛ 10 кВ Ф.№ 8 ПС Новомичуринск от ЛР№626 | - | - | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф. №20 и Ф.№418 от ПС Новомичуринск | РП - "1"; Ф.№1 и Ф. №2 10 кВ от РП - "1"; ТП-21 | 10 | ВЛ 0,4 кВ Ф.№1 ЯЧ.№2 от ТП-21 |  | 0.4 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
81 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф. №1 и Ф.№12 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №7 и Ф. №18 от РП-"НВП";ТП-17 | 10 | КЛ 0,4 кВ №4 яч.№5 ТП-17 |  | 0.4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
82 | ПУ | ПАО "ОГК-2" филиал "Рязанская ГРЭС" |  |  | КЛ 6 кВ от яч. 13 сек.3А | КТП - 23 "ТРГ" | 10 | ВЛ 10 кВ № 13 от КТП - 23 "ТРГ" |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№ 16 ПС Новомичуринск | - | - | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№ 6 ПС Новомичуринск | - | - | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф. №20 и Ф.№418 от ПС Новомичуринск | РП - "1"; Ф.№1 и Ф. №2 10 кВ от РП - "1"; ТП-22 | 10 | ВЛ 0,4 кВ Ф.№2 ЯЧ.№5 от ТП-22 |  | 0.4 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
86 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№ 16 ПС Новомичуринск | - | - | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф.№ 6 ПС Новомичуринск | - | - | - |  | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
88 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф. №1 и Ф.№12 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №6 и Ф. №19 от РП-"НВП";ТП-8 | 10 | КЛ 0,4 кВ Ф. №2 яч.№2 ТП-8 |  | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
89 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/10 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф. №20 и Ф.№418 от ПС Новомичуринск | РП - "1"; Ф.№1 и Ф. №2 10 кВ от РП - "1"; ТП-22 | 10 | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 яч.№5 ТП-22 |  | 0.4 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
90 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/11 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф. №20 и Ф.№418 от ПС Новомичуринск | РП - "1"; Ф.№1 и Ф. №2 10 кВ от РП - "1"; ТП-21 | 10 | ВЛ 0,4 кВ Ф.№2 ЯЧ.№5 от ТП-21 |  | 0.4 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
91 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/12 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф. №20 и Ф.№418 от ПС Новомичуринск | РП - "1"; Ф.№1 и Ф. №2 10 кВ от РП - "1"; ТП-22 | 10 | ВЛ 0,4 кВ Ф. №2 яч.№5 ТП-22 |  | 0.4 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
92 | ПУ | ПС Новомичуринск 220/110/35/13 |  |  | КВЛ 10 кВ Ф. №1 и Ф.№12 от ПС Новомичуринск | РП-"НВП"; Ф. №7 от РП-"НВП";ТП-12 | 10 | ВЛ 10 кВ Ф.№ 2 ТП-12 |  | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[11 empty] | 2079 | 0 | 47 | 2021 | 0 | 0 | 81 | 1987 | 11
|  |  | Генеральный директор ООО "НЭС" | [5 empty] | Литвинов Р.А.
|  |  | Должность | [5 empty] | Ф. И. О. |  |  |  |  | Подпись

## Форма 8.3.
Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг
для территориальных сетевых организаций и организацией по управлению единой
национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период
регулирования начался после 2018 года
ООО "Новомичуринские Электрические Сети"
Наименование сетевой организации
№ п/п |  | Наименование составляющей показателя |  | Метод определения
1 |  | Максимальное за расчетный период регулирования |  | 791
число точек поставки сетевой организации, шт.,
в том числе в разбивке по уровням напряжения:
1.1 |  | ВН (110 кВ и выше), шт. |  | 0
1.2 |  | СН-1 (35 кВ), шт. |  | 0
1.3 |  | СН-2 (6-20 кВ), шт. |  | 50
1.4 |  | НН (до 1 кВ), шт. |  | 741
2 |  | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. |  | 0.22047
3 |  | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  | 0.26802
4 |  | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. |  | 4.9768
5 |  | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. |  | 1.6574
Генеральный директор ООО "НЭС" |  |  | Литвинов Р.А.
Должность |  |  | Ф. И. О. |  | Подпись